PROJEKTOWANIE    WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

STRYKÓW, UL. WARSZAWSKA   60, TEL. 0 - 42 719-83-95 ,677-82-70,

Tel. komór. 0-601 050 165

PROJEKT

BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Przyłączy kanalizacji sanitarnej D = 0,16 PCV i przyłączy wodociągowych D = 90 PCV i D = 40 / 32 PE w centrum Strykowa przy Pl. Łukasińskiego , ul. Warszawskiej i ul. Stryjkowskiego

Inwestor : Urząd Miasta – Gminy Stryków

95 – 010 Stryków, ul. Kościuszki nr 27

Opracował : A. Szmechtyk

# S T R Y K Ó W         2 0 0 6    R O K

- 2 -

Zawartość projektu

1. Strona tytułowa.

2. Spis zawartości opracowania.

3. Opis techniczny..

4. Dokumenty : 	- Warunki techniczne wydane przez ZGKiM w Strykowie ul. Batorego 25.

- Decyzje właścicieli dróg o umieszczeniu przyłączy w pasach drogowych.

- Protokół ZUDP w Starostwie powiatowym w Zgierzu ul. Długa 49.

- Zgłoszeni zamiaru budowy przyłączy do Starostwa Powiatowego w

Zgierzu ul. Sadowa 6a , lub do ZGKiM w Strykowie ul. Batorego 25.

5. Mapa do celów projektowych w skali 1 : 500.

6. Profile przyłączy wodociągowych.

7. Profile przyłączy kanalizacyjnych.

8 .Rys.  studni  wodomierzowej.

9. Schemat montażowy zestawu wodomierzowego.

10.Rys. zabezpieczenia urządzeń podziemnych.

11.Rys. montażowy hydrantu p.poż. D= 80 m m.

12.Rys. studni kontrolnej D = 315 PE.

13.Bloki oporowe.

14.Załącznik do bloków oporowych.

- 3  -

1. Podstawa opracowania.

1.1 Zlecenie od inwestora.

1.2 Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1 : 500 do celów projektowych.

1.3 Projekt powykonawczy wodociągu D = 110 PCV w ul. Mickiewicza w Strykowie.

1.4 Projekty  kan. sanit. D = 0,20 PCV w ul. Mickiewicza i na Pl. Łukasińskiego  w Strykowie.

1.5 Warunki wykonania przyłączy wod.- kan. wydane przez ZGKiM  w Strykowie.

1,6 Decyzje właścicieli dróg o umieszczeniu przyłączy w pasach drogowych.

.2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest doprowadzenie wody z wodociągu i odprowadzenie ścieków do kanałów z w /w posesji położonych w centrum Strykowa  .

Zakres obejmuje 190,8 m przyłączy wodociągowych dz = 90 , 63 , 50 , 40 mm PE do wodociągu D = 110 PCV w ul Mickiewicza , oraz ok. 360,5 m przyłączy  kanalizacyjnych do kanałów sanitarnych D = 0,20 PCV w ul. Mickiewicza i na Pl. Łukasińskiego.

3. Obliczenia.

3.1 Przyłącze wodociągowe - przepływ obliczeniowy.

a) Założenia do obliczeń ( docelowo 8 bud. mieszk. ) :

- ilość osób - 40

- średnie zapotrzebowanie wody -150 dm3/osobę

- wsp. nierówn. dobowej - Nd = 3,0

- wsp. nierówn. godzinowej - Nh = 2,0

b) Zapotrzebowanie wody :

- Q dśr = 150 x 40 =6000dm3/d

- Q dmax = 6000x 3,0 = 18000 dm3/d

- Q hmax = 6000 x 3,0 x 2,0 : 24 = 1500 dm3/h

c) Sekundowe zapotrzebowanie wody w/g PN-92/B-01706 ( dla budynków mieszkalnych )

przewidując zamontowanie :

zlewozmywak  1 x 1,0 = 1,0

wanny              2 x 1,0 = 2,									wc płuczki       2 x 0,5 = 1,0

umywalki        2 x 0,33 = 0,66											---------------------------------------------

N = 4,66

Dla N = 4,66 i współczynnika 2,0 dla budynków mieszkaniowych zapotrzebowanie wody w/g PN-92/B-01706 wynosi qn = 0,43 dm3/s x 10 = 4,30 dm3/s.Ze względu na uwarunkowania zawarte w warunkach technicznych wydanych przez ZGKiM w Strykowie projektuje się

- 4 -

przyłącze wodociągowe D = 90 PCV co umożliwi zamontowanie jednego hydrantu p.poż D = 80 mm który nie będzie miał wymaganej minimalnej wydajności qn=10,0 dm3/s w celu zapewnienia  bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla zabudowy. Przyłącze przy prędkości przepływu V = 1,5 m/s zapewni qn = 7,54 dm3/s < 10 dm3/s.

3.2 Obliczenia hydrauliczne.

a) Dla pojedynczego przyłącza DN 40/32 (do najniekorzystniej położonego budynku )

Dla  i = 0,025 m/m   v = 1,0 m/s

Straty liniowe na przyłączu		- 0,50 m słupa wody

Straty liniowe w budynku              	- 0,70 m słupa wody

Straty miejscowe ( 30% x L )		- 0,30 m słupa wody

Wodomierz				- 0,49 m słupa wody

Wysokość geometryczna		- 5,50 m słupa wody

Ciśnienie na wypływie		- 10,00 m słupa wody

-------------------------------------------------

H = 17,69 m słupa wody

b) Dla wodociągu D = 90 PCV w pkt. 3 dla k = 0,025 mm  qn = 7,54 dm3/s

v = 1,5 m/s w/g wzoru H. Waldena tabl. 4 - 15 Wodociągi i Kanalizacje

Straty liniowe 0,021 x 280,0 m 		- 5,88 m słupa wody

Straty miejscowe ( przy v < 1,0 - 1,5 m/s	- nie uwzględniono

Wysokość geometryczna			- 2,50 m słupa wody

Ciśnienie na wypływie z hydrantu ppoż	- 20,00 m słupa wody

----------------------------------------------------------

H = 28,38 m słupa wody

Wymagane ciśnienie w wodociągu D = 90 PCV zapewniające ochronę

p.pożarową H = 28,38 m słupa wody.

4. Opis opracowania

4.1 Przyłącze wodociągowe - ochrona przeciwpożarowa.

Zakładając prędkość przepływu wody w wodociągu  v = 1,5 m/s oraz

uwzględniając przepływ obliczeniowy  q = 1,87 dm3/s projektuje się wodociąg

D = 90 PCV o przepływie nominalnym  qn = 7,53 dm3/s , który nie jest wystarczający dla

zapewnienia nominalnej wydajności dla hydrantu przeciwpożarowego

Dn= 80 mm podziemnego - 10 dm3/s przy ciśnieniu nominalnym na hydrancie - 0,2 MPa

zgodnie z PN-B-02863.  Projektuje się 1 hydrant DN 80 podziemny.

Bloki oporowe w/g załączonego rysunku nr 9.

- 5 -

4.2 Przyłącza wodociągowe.

Projektuje się przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych do wody pitnej z PE z surowca klasy PE 80  dz = 90 , 63 , 50 , 40 mm z  PE , PN 10 (SDR 13,6). Połączenie przyłącza dz = 90 mm PE z wodociągiem dz = 110 PCV za pomocą trójnika żel. dn = 100 / 80 kołn. z zasuwą D = 80 mm kołnierzową z miękkim zamknięciem. Na odcinkach zaznaczonych na planie sytuacyjnym i na profilach projektuje się wykonanie przyłącza w PRZEWIERTACH z rur stalowych

d = 219/8,6mm przy użyciu wyłącznie siłowników hydraulicznych w których należy ułożyć przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych z PE do wody pitnej z surowca klasy PE 80 o średnicy dz = 90mm PE,  PN 10 (SDR 13,6) na polietylenowych pierścieniach dystansowych .

UWAGA !!! Projekt wyklucza użycia pneumatycznej technologii wykonywania przecisków w miejscach projektowanych przewiertów ze względu na słabą konstrukcję i płytkie posadowienie fundamentów  budynków zlokalizowanych w bezpośrednim ich sąsiedztwie.

Przyłącza do budynków projektuje się z rur ciśnieniowych z PE 80 o średnicach  D=40/32mm PE i D=50/40mm PE , PN 10,( SDR 13,6) łączonych z pozostałymi odcinkami przyłącza za pomocą imerów-nawiertek dz=90/40mm i dz=90/40mm . Zawory przy nawiertkach będzą pełniły funkcje zasuw domowych odcinających przyłącza domowe. Do zaworów zamontować wrzeciona i żeliwne skrzynki uliczne. Przy przejściu z rur PE na rury stalowe i na instalację wodomierzową, projektuje się zastosowanie złączek zaciskowo - przejściowych np. firmy PLASSIM.

Przyłącza w miejscu przejścia pod fundamentem lub przez ścianę należy umieścić w rurze osłonowej D = 75 PVC o długości 1,00 m.

Do pomiaru poboru wody dobrano wodomierze skrzydełkowe typu WS 2,5 D = 20 mm, Qn = 2,5 m3/h ( patrz obliczenia ).

Zestawy wodomierzowe zamontować pod nadzorem ZGKiM w Strykowie w studniach wodomierzowych D = 1,20 m z  rur żelbetowych przykrytych płytami żelbetowymi  D = 1,40 m z otworem D = 0,6 m i włazem żeliwnym D = 0,6 m o nośności 25 ton. Zewnętrzne ściany studni zaizolować dwukrotnie abizolem R+P. Przewody wodociągowe ułożyć w wykopie na podsypce piaskowej  o grubości 10 cm ze spadkiem w kierunku sieci wodociągowej. Następnie podłączenia wodociągowe należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,0 MPa, a przed połączeniem z siecią miejską należ wydezynfekować roztworem podchlorynu sodu o stężeniu 300 mg/dm3, starannie przepłukać  i  uzyskać pozytywne wyniki fizyko-chemiczne i bakteriologiczne próbek wody pobranych do badania przez Sanepid w Łodzi lub inne uprawnione laboratorium. Przed zasypaniem przyłącza zgłosić do odbioru przez ZGKiM w Strykowie oraz zgłosić inwentaryzację do uprawnionego geodety.  Roboty ziemne wykonać w wykopie wykonanym mechanicznie lub ręcznie, włączenia do wodociągu wykonać w ręcznym wykopie umocnionym.

5. Warunki wykonania.

- Zgłoszenie zamiaru budowy przyłączy do Starostwa Powiatowego w Zgierz ul. Sadowa 6a , lub

do ZGKiM w Strykowie ul. Batorego 25.

- Zlecenie wykonanie robót uprawnionej firmie wodociągowo - kanalizacyjnej.

- Roboty wykonać pod nadzorem przedstawiciela ZGKiM w Strykowie,  ul.Batorego25.

- Zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej

- 6 -

wybudowanych przyłączy przed ich zasypaniem.

- Na zajęcie pasa drogowego w jezdniach należy wystąpić o pozwolenia do właścicieli  dróg.

6.Przyłącza kanalizacji sanitarnej

Przyjęto, że ilość ścieków sanitarnych wyniesie 90 % ilości zużywanej wody w/g projektu budowlanego wodociągu D = 90 PCV. Qn = 4,3 dm3/ s

q sek  = 4,3 x 90 % = 3,87 dm3/ s.

Ze względu na włączenie projektowanego przyłącza do kanału w ul. Mickiewicza poprzez istniejące przyłącze D = 0,16 PCV projektuje się przyłącze o średnicy D = 0,16 PCV.

Przepustowość przyłącza  D = 0,16 PCV przy min. spadku 1,0 %  jaki umożliwia skanalizowanie wskazanych przez inwestora posesji wynosi 25,0 dm3/s, zatem jest wystarczająca dla projektowanej ilości ścieków. Projektowana ilość ścieków przy spadku 1,0 % będzie przepływała przez przyłącze D = 0,16 z prędkością 0,5 m/s przy wypełnieniu 5 cm, co nie zapewnia prędkości płuczącej  v = 0,8 m/s  i należy liczyć się z koniecznością okresowego przepłukiwania kanalizacji. Skład ścieków sanitarnych nie będzie odbiegał od przeciętnego składu ścieków bytowych.

7. Wytyczne realizacji kanału sanitarnego.

7.1 Roboty montażowe.

Przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonać z rur kanalizacyjnych  PVC klasy „S’’ o litej ściance (bez warstwy spienionego PVC wewnątrz ścianki rury) o średnicach dz = 0,16 m, kielichowych łączonych na uszczelkę gumową. Rury układać w gotowym suchym wykopie na podsypce z piasku o grubości 10 cm w/g profilu rys. nr 3.

Po ułożeniu i zinwentaryzowaniu przez geodetę, przewód zasypać piaskiem 20 cm ponad wierzch rury a następnie warstwami co 30 cm ze starannym ubijaniem zagęszczarkami mechanicznymi.

Nadmiar ziemi wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora w SIWZ.

Studzienki kanalizacyjne wykonać w technologii z tworzyw sztucznych jako studnie kontrolne

D = 315 PE. Kinety i dna w adaptowanych szambach wykonać z cegły kanalizacyjnej pełnej

Rc = 15 MPa na zaprawie cementowej marki 8 , lub poprzez wstawienie studzienek kontrolnych D = 315 PE.

Adaptowane szamba - studzienki przykryć płytami pokrywowymi żelbetowymi D = 1,20m z otworem D = 0,6 m  . Na płytach zamontować włazy żeliwne kanalizacyjne typu ciężkiego

D = 600 mm o nośności 25 ton.

Włazy zamontować na warstwach z cegły kanalizacyjnej . W studzienkach obsadzić stopnie włazowe żeliwne. Studzienki po wybudowaniu posmarować z zewnątrz dwukrotnie abizolem R+P.

7.2. Roboty ziemne.

Projektuje się wykonanie wykopów liniowych mechanicznych skarpowych o nachyleniu skarp

- 7 -

1 : 1,5, lub wykopów umocnionych szalunkami zblokowanymi (zgodnie z oznaczeniami rodzajów wykopów na profilach) a w miejscach zbliżeń do budynków i innych przeszkód zaprojektowano PRZEWIERTY rurami stalowymi D = 273/8,9mm.

UWAGA!!! ze względu na płytkie posadowienie fundamentów budynków i słabą ich  konstrukcję wyklucza się wykonywanie przecisków w technologii pneumatycznej w miejscach projektowanych przewiertów hydraulicznych.

Podsypkę pod rury wykonać z piasku o grubości warstwy 10 cm.

Ze względu na rodzaj występujących gruntów tj. glin piaszczystych, piasków gliniastych i glin piaszczystych zwięzłych, zasypkę wykonać piaskiem średnim z zagęszczeniem warstw co 30 cm do uzyskania współczynnika zagęszczenia gruntu 0,9 - 1,0 .

Nadmiar ziemi z wykopów wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora w SIWZ.

Z uwagi na poziom wód gruntowych  występujący poniżej poziomu dna wykopów

przewiduje się, że woda w wykopach może pojawić się po opadach atmosferycznych. Wykopy     w czasie budowy kanalizacji należy zatem zabezpieczyć przed napływem wód opadowych.

7.3Technologia odtworzenia nawierzchni ul. Stryjkowskiego , Pl. Łukasińskiego i

ul. Mickiewicza.

## W ul. Stryjkowskiego na odcinku 3-4-4” pomiędzy ul Grunwaldzką a

## ul.Warszawską gdzie przyłącze kanalizacji sanitarnej będzie budowane w  jezdni asfaltowej  w wykopie pionowym obustronnie umocnionym w odległości 1,5 m od krawężnika projektuje się odtworzenie   wszystkich warstw jezdni w pasie od krawężnika do 25 cm za krawędź wykopu. Warstwę ścieralną gr. 4 cm  na tym odcinku należy odtworzyć na całej szerokości jezdni od krawężnika do krawężnika po wykonaniu frezowania nienaruszonej nawierzchni jezdni. Odtworzenie nawierzchni należy wykonać zgodnie  z normami PN z materiałów i warstw określonych na rysunku „odtworzenia nawierzchni’’.

Na Placu Łukasińskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Grunwaldzkiej jezdnię asfaltową po wykopach punktowych w miejscach włączenia przyłączy kanalizacyjnych do istniejącego kanału należy również odtworzyć zgodnie z załączonym rysunkiem. Na  tym  odcinku nie przewiduje się odtwarzania warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni.

Nawierzchnie trawników i chodników  z płyt  betonowych we wszystkich ulicach naruszonych podczas budowy przyłączy wod. – kan. w „ centrum Strykowa ‘’należy doprowadzić do stanu pierwotnego . Trawniki obsiać nasionami trawy , uszkodzone i popękane  płyty chodnikowe oraz krawężniki drogowe i obrzeża trawnikowe uzupełnić nowymi.

Opracował: