Zleceniodawca : URZĄD MIASTA-GMINY STRYKÓW

ul. KOŚCIUSZKI 27

95-010 STRYKÓW

__________________________________________________________________________

PROJEKT BUDOWLANY

oświetlenia ul. Legionów na odcinku od ul. Warszawskiej do granicy z autostradą.

OBIEKT : ul. Legionów w Strykowie.

BRANŻA : Elektryczna

# AUTOR OPRACOWANIA

mgr inż. Jerzy Szymański

upr. nr 149/74/Łw

tel. 0-42-716-57-34

## Zgierz, 11.2006 r.

### SPIS TREŚCI

1.	Podstawa opracowania

2.	Zakres opracowania

3.	Opis

3.1.	Stan istniejący

3.2.	Oświetlenie projektowane

3.3.	Sterowanie oświetleniem

3.4.	Ochrona od porażeń i odgromowa

4.	Uwagi do rysunków

5.	Obliczenia.

5.1	Obliczenia dla obwodów.

5.2	Obliczenia oświetlenia.

6.	Kopia warunków przyłączenia znak TG-P/JG/5240601483 z dnia 20.10.2006 wydane przez

Rejon Energetyczny w Zgierzu

7.	Rysunki:

1.	Plan linii oświetleniowej – cz. I.

2. Plan linii oświetleniowej – cz. II.

3. Schemat zasilania oświetlenia.

1.Podstawa opracowania

Przy opracowaniu projektu korzystano z następujących materiałów:

- warunki przyłączenia znak TG-P/JG/5240601483 z dnia 20.10.2006 wydane przez Rejon Energetyczny w Zgierzu

- robocze uzgodnienia w Rejonie Energetycznym w Zgierzu,

- dane do projektowania uzyskane od Zleceniodawcy,

- inwentaryzacja dla celów projektowych.

2.Zakres opracowania

Opracowanie  ujmuje  wykonanie  oświetlenia ul. Legionów na odcinku od ostatniego istniejącego punktu oświetleniowego do projektowanej autostrady w Strykowie.

3.Opis

#### 3.1.	Stan istniejący

Istniejąca ul Legionów od ul. Warszawskiej do projektowanej autostrady w Strykowie jest oświetlona na odcinku do cmentarza oprawami zamontowanymi na słupach istniejącej linii napowietrznej nn.

Sterowanie oświetleniem jest realizowane wyłącznikiem zegarowym zamontowanym w stacji trafo nr 790.

#### 3.2.	Oświetlenie projektowane

Dla oświetlenia ulicy Legionów projektuje się wykonanie nowego obwodu oświetlenia oprawami sodowymi OUS 70 zamontowanymi na słupach wirowanych oświetleniowych. Wysokość zamontowania opraw nad jezdnią - 10 m. Obwód oświetlenia wykonać przewodem napowietrznym AsXSn 4*35 na projektowanych słupach i w dwóch przęsłach kablem YAKY 4*35 pomiędzy tymi słupami. Oprawy należy podłączyć kolejno do trzech faz projektowanego obwodu.

Zasilanie projektowanej linii oświetlenia należy wykonać linią napowietrzną AsXSn 4*35 zawieszoną na istniejących słupach linii nn od słupa stojącego w pobliżu stacji trafo nr 40802 do ostatniej istniejącej lampy oświetleniowej w ul. Legionów.

Dla zasilania projektowanego obwodu oświetleniowego należy wykorzystać rezerwową żyłę kabla oświetleniowego YAKY 4*35 wyprowadzonego ze stacji trafo nr 4-0802 na istniejący słup w ul. Warszawskiej. Do tej żyły należy przyłączyć trzy żyły projektowanego obwodu.

Na tablicy oświetleniowej w stacji trafo należy zamontować gniazdo bezpiecznikowe dla nowego obwodu.

3.3.	Sterowanie oświetleniem

Istniejący system sterowania oświetleniem ulic nie ulega zmianie.

#### 3.4.	Ochrona od porażeń i odgromowa

System  dodatkowej  ochrony przeciwporażeniowej: szybkie wyłączenie napięcia   w  przypadku  przekroczenia  wartości  napięcia  dotykowego bezpiecznego.

Ochronie podlegają wszystkie metalowe elementy mogące znaleźć się pod napięciem

w przypadku uszkodzenia izolacji.

Razem z kablem oświetleniowym należy ułożyć bednarkę FeZn 25*4 i do niej podłączyć słupy. Przy połączeniu kabla z linią napowietrzną należy zamontować odgromniki.

4.Uwagi do rysunków:

1)	Kabel 0,4 kV w  ziemi  ułożyć na głębokości min 70 cm i oznaczyć folią niebieską

o grubości min 0,5 mm i szerokości 20 cm.

2)	Skrzyżowania  kabla  z  innym  uzbrojeniem  podziemnym  wykonać osłaniając kabel rurą PCW fi 75 o długości podanej  na planie.

3) Zamontować słupy wirowane z oprawami OUS 70 na wysięgnikach. Wysokość opraw ponad jezdnią 10 m.

4) Zasilanie projektowanego obwodu oświetleniowego należy wykonać podwieszając przewód AsXSn 4*35 na istniejących słupach wzdłuż ul. Warszawskiej i ul. Legionów.