OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO

ROZBUDOWY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO

W STRYKOWIE PRZY ULICY TARGOWEJ 4

I.	INFORMACJE PODSTAWOWE

- Obiekt :  	Przedszkole samorządowe.

- Adres : 	95-010 Stryków, ul. Targowa 4.

- Inwestor :	Urząd Miasta-Gminy Stryków, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków.

- Stadium : 	Projekt budowlano-wykonawczy.

II.	PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta pomiędzy Gminą Stryków, a pracownią Projekt MWM.

- Podkład do celów projektowych w skali 1 : 500.

- Projekt koncepcyjny przyjęty przez Inwestora.

- Normatywy i przepisy Prawa Budowlanego.

III.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Dane ogólne – stan istniejący

  - Na działce objętej opracowaniem znajdują się:

    - Budynek przedszkola – do rozbudowy i częściowej rozbiórki (odrębne opracowanie)

    - Budynek gospodarczy – do rozbiórki (odrębne opracowanie)

  - Dojazd gospodarczy oraz wejście do istniejącego budynku zlokalizowane są od strony ulicy Targowej.

  - Pozostałą część działki stanowi ogród-plac zabaw dla dzieci.

  - Dane liczbowe:

    - Powierzchnia działki 						– 2600,0 m2

    - Powierzchnia zabudowy istniejącego przedszkola		-    220,0 m2

    - Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego		-      49,0 m2

  - Teren inwestycji jest uzbrojony w:

    - Woda

    - Kanalizacja sanitarna

    - Energia elektryczna.

- Warunki zabudowy

  - Projektowany-rozbudowywany budynek zlokalizowany będzie w północno-zachodniej części działki.

  - Dojazd gospodarczy zostanie zachowany od strony ulicy Targowej.

  - Wejście do przedszkola zaprojektowano od strony ulicy Jana Pawła II.

  - Ogrzewanie budynku projektuje się z wewnętrznej kotłowni opalanej eko-groszkiem.

  - Wody opadowe rozprowadzone będą po powierzchni działki (trawniki)

  - Dane liczbowe:

    - Powierzchnia działki 						– 2600,0 m2

    - Powierzchnia zabudowy przedszkola po rozbudowie	-    788,0 m2

    - Powierzchnia tarasów						-    146,0 m2

    - Powierzchnia dojazdu gospodarczego			-    133,0 m2

    - Powierzchnia działki biologicznie czynna			-  1533,0 m2

co stanowi 59% powierzchni działki

IV.	PROJEKT BUDOWLANY

- PRZEZNACZENIE OBIEKTU

  - Przedszkole samorządowe.

- OPIS ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU I PROJEKTOWANYCH ZMIAN

  - Charakterystyka budynku

  - Budynek parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym.

  - Ściany zewnętrzne z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej.

  - Strop nad parterem w konstrukcji drewnianej.

  - Dach w konstrukcji drewnianej, kryty papą na deskowaniu.

  - Opis części przeznaczonej do rozbiórki całkowitej – część południowa (projekt rozbiórki stanowi odrębne opracowanie).

  - Ze względu na zły stan techniczny – spękane ściany, tynki i dach – projektuje się całkowitą rozbiórkę.

  - Opis części przeznaczonej do adaptacji na potrzeby kuchni z zapleczem.

  - Północna cześć budynku jest w dobrym stanie technicznym i w związku z tym:

  - Projektuje się rozbiórkę dachu, stropu drewnianego i ścian zewnętrznych do jego poziomu oraz wszystkich ścian działowych.

  - Projektuje się wykonanie uzupełnień ścian zewnętrznych do projektowanego poziomu, wieńców podpierających belki stalowe, które stanowią konstrukcję dachu oraz pokrycia dachowego.

  - Projektuje się wykonanie nowych ścian działowych oraz nowych warstw podłogowych.

  - Projektuje się wymianę okien oraz ocieplenie ścian zewnętrznych.

  - Projektuje się wykonanie nowych instalacji (wod-kan, elektryczna oraz wentylacja mechaniczna i grawitacyjna).

- CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO OBIEKTU I PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ

  - Budynek parterowy, bez podpiwniczenia. Konstrukcja tradycyjna, dach na konstrukcji stalowej.

  - Fundamenty zaprojektowano jako ławy fundamentowe lane na budowie z betonu B-20, zbrojone 4 prętami ø10 ze strzemionami ø6 co 30 cm wysokości 40,0 cm i szerokości 40,0 cm (tarasy), 60,0 cm (pod ścianami gr. 24,0 cm) i 80,0 cm (pod ścianami nośnymi).

  - Ściany fundamentowe zaprojektowano jako murowane z bloczków betonowych gr. 24,0 cm na zaprawie cementowej, ocieplone 4,0 cm styropianu EPS 100-038 ze ścianką dociskową gr. 6,5 cm na zaprawie cementowej z tynkiem cementowo-wapiennym i tynkiem dekoracyjnym.

  - Ściany parteru zaprojektowano jako murowane z pustaków ceramicznych gr. 24,0 cm na zaprawie cementowo-wapiennej, ocieplone 12,0 cm styropianu EPS 100-038 z tynkiem mineralnym na siatce. Do wysokości 150,0 cm nad poziom terenu zaprojektowano tynk w technologii wzmocnionej – odpornej na uszkodzenia.

  - Nadproża zaprojektowano jako prefabrykowane belki typu L19.

  - W ścianach zewnętrznych zaprojektowano wieńce stężające 24/50 cm, zbrojone 4 prętami ø10 ze strzemionami ø6 co 25 cm z betonu B-20.

  - Konstrukcję dachu zaprojektowano na belkach dwuteowych 240 opartych na ścianach nośnych rozstawie co 3,0 m.

  - Pokrycie dachu zaprojektowano z blachy trapezowej ocynkowanej BDT 55 gr. 0,7 mm, z ociepleniem ze styropapay z rdzeniem ze styropianu gr. 20,0 cm i pokryciem z papy termozgrzewalnej podkładowej i nawierzchniowej.

  - Zaprojektowano świetliki dachowe zapewniające odpowiednie oświetlenie pomieszczeń.

  - Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze szarym.

  - Odwodnienie dachu zaprojektowano na tarasy poprzez łańcuchy z koryt dachowych.

  - Izolację przeciwwilgociową pionową i poziomą zaprojektowano z dwóch warstw folii PCV.

  - Ochrona termiczna budynku:

    - Ściany zewnętrzne z otworami		- Uk = 0,318 W/m2 K

    - Dach ze świetlikami				- Uk = 0,250 W/m2 K

    - Okna i drzwi zewnętrzne			- Uk = 1,1 W/m2 K

  - We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wentylację grawitacyjną poprzez rury PCV ø150 mm; w WC i szatni personelu kuchennego wspomaganą wentylatorami kanałowymi.

  - W pomieszczeniach kuchennych zaprojektowano wentylację mechaniczną (odrębne opracowanie)

  - Dane liczbowe o obiekcie.

    - powierzchnia zabudowy	-   788,0 m2

    - powierzchnia użytkowa	-   631,0 m2

    - kubatura				- 1890,0 m3

  - ZESTAWIENIE POMIESZCEŃ I ICH WYKOŃCZENIA

| Nr i nazwa pomieszczenia | Pow. | Podłoga | Ściany | Sufit | Wentylacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Sala dzieci | 90,0 | Wykładzina dywanowa w kolorze szaro-niebieskim | NCS S 1005-Y20R Piaskowy jasny | Armstrong 60/60 biały | WG |
| 2 Sala dzieci | 90,0 | Wykładzina dywanowa w kolorze szaro-niebieskim | NCS S 1005-Y20R Piaskowy jasny | Armstrong 60/60 biały | WG |
| 3 Sala dzieci | 90,0 | Wykładzina dywanowa w kolorze szaro-niebieskim | NCS S 1005-Y20R Piaskowy jasny | Armstrong 60/60 biały | WG |
| 4 Łazienka | 12,3 | Gres 30/30cm w kolorze jasno-szarym | NCS S 1005-Y20R Piaskowy jasny | Armstrong 60/60 biały | WG wspomagana |
| 5 Łazienka | 12,3 | Gres 30/30cm w kolorze jasno-szarym | NCS S 1005-Y20R Piaskowy jasny | Armstrong 60/60 biały | WG wspomagana |
| 6 Łazienka | 12,3 | Gres 30/30cm w kolorze jasno-szarym | NCS S 1005-Y20R Piaskowy jasny | Armstrong 60/60 biały | WG wspomagana |
| 7 Szatnia | 43,5 | Gres 30/30cm w kolorze ciemno-szarym | NCS S 1000-N Szary jasny | Armstrong 60/60 biały | WG |
| 8 Poczekalnia rodziców | 36,5 | Gres 30/30cm w kolorze ciemno-szarym | NCS S 1005-Y20R Piaskowy jasny | Armstrong 60/60 biały | WG |
| 9 Łazienka | 2,8 | Gres 30/30cm w kolorze jasno-szarym | Glazura 20/20 Białe matowe | Armstrong 60/60 biały | WG wspomagana |
| 10 Separatka | 8,2 | Wykładzina PCV w kolorze błękitnym | NCS S 1005-Y20R Piaskowy jasny | Armstrong 60/60 biały | WG |
| 11 Gabinet dyrektora | 10,7 | Wykładzina dywanowa w kolorze szaro-niebieskim | NCS S 1005-Y20R Piaskowy jasny | Armstrong 60/60 biały | WG |
| 12 Księgowość, intendentura | 10,5 | Wykładzina dywanowa w kolorze szaro-niebieskim | NCS S 1005-Y20R Piaskowy jasny | Armstrong 60/60 biały | WG |
| 13 Pom. porządkowe | 1,1 | Gres 30/30cm w kolorze ciemno-szarym | Glazura 20/20 Białe matowe | Armstrong 60/60 biały | WG wspomagana |
| 14 WC męski | 4,7 | Gres 30/30cm w kolorze ciemno-szarym | Glazura 20/20 Białe matowe | Armstrong 60/60 biały | WG wspomagana |
| 15 WC damski | 3,0 | Gres 30/30cm w kolorze ciemno-szarym | Glazura 20/20 Białe matowe | Armstrong 60/60 biały | WG wspomagana |
| 16 WC zewnętrzny | 1,6 | Gres 30/30cm w kolorze ciemno-szarym | Glazura 20/20 Białe matowe | Armstrong 60/60 biały | WG wspomagana |
| 17 Mag. sprzętu ogrodowego | 17,2 | Gres 30/30cm w kolorze ciemno-szarym | NCS S 1005-Y20R Piaskowy jasny | Armstrong 60/60 biały | WG |
| 18 Przedsionek | 5,8 | Gres 30/30cm w kolorze ciemno-szarym | NCS S 1000-N Szary jasny | Armstrong 60/60Biały |  |
| 19 Kotłownia | 8,5 | Gres 30/30cm w kolorze ciemno-szarym | Glazura 20/20 Białe matowe | Armstrong 60/60 biały | WG |
| 20 Skład żużla | 5,3 | Gres 30/30cm w kolorze ciemno-szarym | Glazura 20/20 Białe matowe | Armstrong 60/60 biały | WG |
| 21 Skład opału | 9,7 | Gres 30/30cm w kolorze ciemno-szarym | Glazura 20/20 Białe matowe | Armstrong 60/60 biały | WG |
| 22 Korytarz | 50,6 | Gres 30/30cm w kolorze ciemno-szarym | NCS S 1000-N Szary jasny | Armstrong 60/60 biały | WG |
| 23 Korytarz | 14,1 | Gres 30/30cm w kolorze ciemno-szarym | NCS S 1000-N Szary jasny | Armstrong 60/60 biały | WG |
| 24 Zmywalnia | 5,8 | Gres 30/30cm w kolorze ciemno-szarym | Glazura 20/20 Białe matowe | Armstrong 60/60 biały | WM |
| 25 Mycie wózków | 3,4 | Gres 30/30cm w kolorze ciemno-szarym | Glazura 20/20 Białe matowe | Armstrong 60/60 biały | WM |
| 26 Obieralnia | 6,4 | Gres 30/30cm w kolorze ciemno-szarym | Glazura 20/20 Białe matowe | Armstrong 60/60 biały | WM |
| 27 Komunikacja | 19,9 | Gres 30/30cm w kolorze ciemno-szarym | Glazura 20/20 Białe matowe | Armstrong 60/60 biały | WM |
| 28 Kuchnia | 28,7 | Gres 30/30cm w kolorze ciemno-szarym | Glazura 20/20 Białe matowe | Armstrong 60/60 biały | WM |
| 29 Mag. produktów suchych | 3,4 | Gres 30/30cm w kolorze ciemno-szarym | Glazura 20/20 Białe matowe | Armstrong 60/60 biały | WG |
| 30 Szatnia personelu | 7,9 | Gres 30/30cm w kolorze ciemno-szarym | NCS S 1000-N Szary jasny | Armstrong 60/60 biały | WG wspomagana |
| 31 Pokój kierownika kuchni | 9,3 | Wykładzina PCV w kolorze błękitnym | NCS S 1005-Y20R Piaskowy jasny | Armstrong 60/60 biały | WG |
| 32 Mag. warzyw | 2,7 | Gres 30/30cm w kolorze ciemno-szarym | Glazura 20/20 Białe matowe | Armstrong 60/60 biały | WG |
| 33 Mag. chłodniczy | 1,7 | Gres 30/30cm w kolorze ciemno-szarym | Glazura 20/20 Białe matowe | Armstrong 60/60 biały | WG |
| 34 Pom. porządkowe | 1,5 | Gres 30/30cm w kolorze ciemno-szarym | Glazura 20/20 Białe matowe | Armstrong 60/60 biały | WG |
| Razem PU | 631,4 |  |  |  |  |

UWAGA!

- Na ścianach sąsiadujących z posadzkami z płytek wykonać cokoły 9/30 w kolorach odpowiednio – jasno i ciemno szarym.

- Wykładziny dywanowe oraz sufity podwieszone muszą posiadać cechę co najmniej TRUDNOZAPALNYCH.

- Na podłogach z wykładzin dywanowych stosować listwy przypodłogowe PCV szare.

- W sanitariatach, pomieszczeniach kuchni oraz kotłowni i jej zapleczu płytki ścienne układać do poziomu sufitu.

- ZAGADNIENIA BHP

  - Wszystkie pomieszczenia przeznaczone do pracy oraz dla dzieci mają zapewnione odpowiednie oświetlenie światłem naturalnym oraz wentylację.

- WARUNKI OCHRONY P-POŻ

  - Przeznaczenie budynku.

    - Przedszkole, w którym będzie przebywać jednocześnie nie więcej niż 90 dzieci – po nie więcej niż 30 w jednej sali.

    - W części kuchennej pracować będą 2-3 osoby.

    - Powierzchnia zabudowy 	– 788,0 m2

    - Powierzchnia wewnętrzna 	- 733,0 m2

  - Klasyfikacja pożarowa.

    - Cały budynek zalicza się do kategorii ZLII.

    - Pomieszczenia kotłowni, magazynu opału i żużlowni zostały wydzielone pożarowo i zaliczają się do kategorii PM.

  - Budynek niski – N; H ≤ 4,5 m.

  - Klasa odporności pożarowej – D.

- Wszystkie elementy konstrukcji budynku spełniają wymogi tej klasy. Zastosowane pokrycie dachowe musi spełniać warunek NRO

  - Cały budynek mieści się w jednej strefie pożarowej (do 8000 m2).

  - Dach.

    - Zaprojektowano dach w konstrukcji stalowej – dwuteowniki 240.

    - Nad częścią kuchenną (adaptowana część istniejącego budynku) dwuteowniki 240 należy zabezpieczyć farbą PYRO-SAFE FLAMOPLAST SP-A2 dzięki temu uzyskują klasę odporności ogniowej R30. Pokrycie dachowe z blachy trapezowej należy zabezpieczyć od strony wewnętrznej dwoma warstwami płyt GKF dla uzyskania EI 30 oraz musi ono mieć cechę NRO – zgodnie z § 218 pkt. 1 (Dz. U. nr 75)

  - Zabezpieczenia p-poż.

    - Zaprojektowano instalację sygnalizacji alarmu pożaru.

    - Zaprojektowano oświetlenie awaryjne i kierunkowe.

    - Obiekt należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy oraz oznakować znakami bezpieczeństwa zgodnie z przepisami.

    - Wszystkie stalowe elementy konstrukcyjne w części kuchennej należy zabezpieczyć farbą PYRO-SAFE FLAMOPLAST SP-A2.

    - W kotłowni zaprojektowano ściany spełniające klasę odporności ogniowej EI30, drzwi o klasie EI60 otwierane na zewnątrz pod wpływem nacisku, bez klamki od wewnątrz oraz okno o wymiarach ≥ 1/15 powierzchni podłogi.

    - Zaprojektowano dwa wewnętrzne hydranty pożarowe ø25 mm.

    - Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnia istniejąca sieć wodociągowa ø250 z dwoma istniejącymi hydrantami ø 80 w odległości poniżej 75,0 m od budynku.

    - Wszystkie materiały zastosowane do wyposażenia i wykończenia wewnętrznego (wykładziny dywanowe, sufity podwieszone itp.) muszą mieć co najmniej cechę trudnozapalności – zgodnie z §262 pkt.1 (Dz. U. nr 75)

  - Ewakuacja

- Poprzez komunikację wewnętrzną na zewnątrz budynku.

- Dzieci bezpośrednio z sal na teren działki drzwiami otwieranymi na zewnątrz.