SPIS  ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA

1.	Podstawa opracowania	3

2.	Cel i zakres opracowania	3

3.	Zapotrzebowanie wody	3

3.1.	Stan istniejący	3

3.2.	Stan projektowany - zapotrzebowanie wody na cele socjalne	3

3.2.1	Wyznaczenie maks. normatywnego przepływu do wyznaczenia średnicy przewodów	4

3.3.	Zapotrzebowanie wody na cele p-poż.	4

4.	Ścieki sanitarne	4

4.1.	Ilość ścieków socjalno-bytowych	4

5.	Sieć wodociągowa	5

5.1.	stan istniejący	5

5.2.	Stan projektowany	5

5.2.1	Przyłącza	5

5.2.2	Układanie rurociągów	5

5.2.3	Próba ciśnienia	6

5.2.4	Obliczenia hydrauliczne	6

6.	Przyłącza kanalizacji sanitarnej	7

6.1.	Stan istniejący	7

6.2.	Stan Projektowany	7

6.2.1	rurociągi	7

6.2.2	Studnie	7

6.2.3	Układanie przewodów	8

6.2.4	Próba szczelności sieci kanalizacynej	8

7.	Uwagi końcowe	8

8.	INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA   BUDOWIE.	9

SPIS RYSUNKÓW:

- RZUT PARTERU – INSTALACJA WOD-KAN I SIECI ZEWNĘTRZNYCH ………………rys nr SZ-1

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI W SIECI ZEWNĘTRZNE…………………rys nr SZ-2

- OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przyłączy wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i technologicznej dla rozbudowywanego przedszkola zlokalizowanego w Strykowie przy ul. Targowej 4

# Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,

- Ustalenia techniczne z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie,

- Podkład sytuacyjno wysokościowy w skali 1: 500 z zagospodarowaniem terenu.

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

- Obowiązujące normy i przepisy

# Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu przebudowy przyłączy na terenie inwestora, obsługujących rozbudowywane przedszkole gminne.

W zakres opracowania wchodzi przebudowa istniejących przyłączy wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej. Przebudowywane przyłącza stanowiły będą własność Inwestora i zlokalizowane będą na jego działce.

# Zapotrzebowanie wody

Obliczenia wykonano w oparciu o PN-92/B-01706 „Instalacje wodociągowe – wymagania w projektowaniu”.

## Stan istniejący

Obecnie woda pobierana jest na cele socjalno-bytowe z istniejącego na terenie przyłącza wodociągowego. Rozliczenie następuje na podstawie odczytów z wodomierza usytuowanego w budynku przedszkola.

## Stan projektowany - zapotrzebowanie wody na cele socjalne

Ze względu na rozbudowę istniejącego przedszkola, ilość pobieranej wody ulegnie zmianie. Przewiduje się że w zmodernizowanym przedszkolu będzie przebywało maksymalnie 36 dzieci oraz ok. 8 osób personelu.

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. nr 8 poz. 70), ilość wody przypadająca dziennie na jedno dziecko wynosi 40dm3/dobę. Ilość wody przypadająca na jednego pracownika etatowego (przy braku konieczności korzystania z natrysków) wynosi 30dm3/dobę dla jednego pracownika.

Współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,2

Współczynnik nierównomierności godzinowej Nh = 3,7

- Średnie dobowe zapotrzebowanie wody

Qdsr = 8 x 30 + 36 x 40 /1000= 1,68 m3/dobę

- Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody

Qdmax = 1,68 x 1,2= 2,016 m3/dobę

- Średnie godzinowe zapotrzebowanie wody

Qhśr =  Qdśr/8 x Nd = 1,68*1,2/8=0,252m3/h

- Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody

Qhmax = Qhśr x Nh = 0,252*3,7 = 0,932 m3/h

### Wyznaczenie maks. normatywnego przepływu do wyznaczenia średnicy przewodów

q = 0,698 * (å qi * n)0,5 - 0,12

gdzie:

qi – normatywny wypływ z punktów czerpalnych wg tabeli

n – ilość poszczególnych punktów czerpalnych

| Lp. | Rodzaj przyboru | n | qi | Łącznie qi * n |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | zawór do płuczki zbiornikowej | 14 | 0,13 | 1,82 |
| 2 | bateria umywalkowa | 16 | 0,14 | 2,24 |
| 3 | bateria zl-zm. | 7 | 0,14 | 0,98 |
| 4 | Bateria zlewu | 5 | 0,14 | 0,70 |
|  | bateria natryskowa | 4 | 0,30 | 1,20 |
|  | zawór pisuarowy | 1 | 0,30 | 0,30 |
|  | zmywarka | 1 | 0,15 | 0,15 |
|  | polewaczka wewn/zewn | 5 | 0,30 | 1,50 |
| RAZEM - å qi x n |  |  |  | 8,89 |
| Przepływ obliczeniowy q= |  |  |  | 1,96 l/s=7,06m3h |

Uwaga: przy określaniu przepływu obliczeniowego wody użytkowej dla polewaczek, ze względu na sporadyczne ich użycie, przyjęto współczynnik jednoczesności 50%.

## Zapotrzebowanie wody na cele p-poż.

Zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Rzeczoznawcę do spraw p-poż, zapotrzebowanie wody do gaszenia pożaru w budynku wyniesie 2 l/s, co odpowiada dwóm jednocześnie czynnym hydrantom dn 25.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami łączne zapotrzebowanie wody wynosi:

Q=Qpoż.+0,15q=2+0,15*1,96=2,29l/s=8,24m3/h.

# Ścieki sanitarne

## Ilość ścieków socjalno-bytowych

Przyjęto 95% zapotrzebowania wody tj.

Qśrd   = 0,95 * 1,68 = 1,596 m3/h

Qmaxd    = 0,95 * 2,016 = 1,916 m3/d

Qmaxh = 0,95 * 0,932 = 0,885 m3/h

Ilości ścieków sanitarnych służących do wyznaczenia przepustowości przykanalika obliczono obliczono wg normy PN – 92 / B – 01707 „Instalacje kanalizacyjne”.

Odpływ obliczeniowy ścieków wg  PN-92/B-01707.

Wartość odpływu charakterystycznego dla budynku - K = 0,5 dm3/s

Równoważniki odpływu:	Umywalki		16 x 0,5 = 8,0

Miski ustępowe		14 x 2,5 = 35,0

Zlewozmywaki		7 x 0,8 =  5,6

Zlewy			5 x 0,8 =  4,0

Natryski		4 x 0,8 =  3,2

Wpusty	 dn 50		5 x 1,0 =  5,0

Wpusty	 dn 100		8 x 2,0 =16,0

Pisuary			1 x 0,5 =  0,5

Zmywarka		1x 0,8 =   0,8

AWs =77,5

Ilość ścieków qs = K x AWs =  0,5 x 8,80   l/s = 4,4 l/s

Ścieki odprowadzane z budynku będą wyłącznie ściekami o charakterze socjalno – bytowym, w związku z tym na przyłączu nie przewidziano montażu żadnych urządzeń podczyszczających. Przewidziano montaż separatora tłuszczów i skrobi bezpośrednio na wyjściu przykanalika kanalizacji technologicznej z budynku

# Sieć wodociągowa

## stan istniejący

W chwili obecnej woda doprowadzana jest do istniejącego budynku przedszkola istniejącym przyłączem wodociągowym dn 50 stal.

## Stan projektowany

### Przyłącza

Ze względu na rozbudowę istniejącego przedszkola, istniejące przyłącze ulegnie częściowej likwidacji (zgodnie z rys. nr SZ-1). Nowy odcinak przyłącza należy prowadzić zgodnie z rysunkiem SZ-1 oraz SZ-2 i wykonać z rury w zwoju PE80 SDR 13,6 (PN10) 63x4,7 firmy Wavin lub innych o porównywalnej jakości. Połączenie istniejącej rury stalowej z nowoprojektowanym przewodem należy wykonać za pośrednictwem złącza rurowego do rur PE oraz stalowych np. złączki rurowej ISO z żeliwa szarego z gwintem wewnętrznym Nr 6200 Dn 63 x 2” produkcji Hawle lub podobnej. W budynku przyłącze należy wyprowadzić ok. 0,5m ponad poziom posadzki i zakończyć kulowym zaworem odcinającym dn 50. Rury i kształtki o ile takie będą występowały, należy łączyć za pomocą zgrzewania doczołowego lub muf elektrooporowych. Załamania wykonywać za pomocą łuków segmentowych, lub o ile pozwala na to giętkość rury, za pomocą łuków natralnych. Połączenia należy wykonywać ze szczególną starannością – zgodnie z instrukcją technologiczną producenta rur. Osoby wykonujące połączenia powinny dysponować odpowiednim sprzętem i być przeszkolone w zakresie wykonywania połączeń zgrzewanych.

W budynku w pomieszczeniu gospodarczym przewidziano montaż zestawu wodomierzowego. Pomieszczenie spełnia wszystkie kryteria pomieszczenia z zestawem wodomierzowym

### Układanie rurociągów

Rury należy układać w wykopie o szerokości dna min. 0,8m. Pod rurę należy stosować podsypkę piaskową, o grubości 15cm, która nie zawiera cząstek  o wymiarach powyżej 20 mm, ostrych kamieni, szkieł i innych przedmiotów mogących uszkodzić powierzchnię rurociągu. Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, podsypkę oraz zasypkę może stanowić grunt rodzimy.

Rura po ułożeniu w wykopie powinna być podparta na całej długości.

Pierwszą fazę zasypywania rurociągu należy wykonywać warstwami piasku do wysokości 30cm nad wierzch rury, dokładnie zagęszczając osypkę. Połączenia rur zasypać po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej. Następnie należy ułożyć w wykopie taśmę ostrzegawczą PCV koloru niebieskiego z wbudowanym drutem lokalizacyjnym.

Pozostała część wykopu może być zasypana gruntem rodzimym, z dokładnym zagęszczeniem gruntu-zgodnie z wymaganiami konstrukcyjnymi określonymi w projekcie branży drogowej.

### Próba ciśnienia

Próbie szczelności podlega wykonany nowy odcinek wodociągu przed jego połączeniem z  rurociągiem istniejącym. W czasie próby szczelności  wszystkie łuki  i zamontowana armatura muszą być odkryte. Proste odcinki rurociągu (między złączami) powinny być przysypane i zagęszczone, a próba może się odbyć najwcześniej

w 48 godzin po zasypaniu. Temperatura wodociągu nie może być wyższa niż 20°C.

Próbę szczelności należy przeprowadzić przy ciśnieniu p=0,8MPa.

Z uwagi na fakt, że polietylen jest materiałem sprężystym procedura przeprowadzenia badań szczelności rurociągów  powinna uwzględniać zmiany wymiarów geometrycznych badanych odcinków przewodów w trakcie trwania próby, generowanych przez zjawisko pełzania materiału. Powoduje to spadki ciśnienia wody w rurociągu, które często nie są spowodowane jego nieszczelnościami. Dlatego też należy ściśle stosować procedurę przeprowadzania próby szczelności opisaną w katalogu producenta rur, zachowując właściwe fazy próby i czasy jej trwania.

Po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany. Po pozytywnym wyniku próby sieć wodociągową poddać należy płukaniu i dezynfekcji. Po zakończeniu prac należy wykonać badanie bakteriologiczne wody.

### Obliczenia hydrauliczne

Obliczenia hydrauliczne wykonano dla najniekorzystniejszego rozbioru wody (rozbiór pożarowy. Założono jednoczesne działanie dwóch hydrantów wewnętrznych  pożarowych o wydajności 1dm3/s każdy.

Straty liniowe na odcinku od punku włączenia do wodociągu miejskiego DN250 do miejsca połączenia z nowoprojektowanym fragmentem przyłącza wynoszą:

Rurociąg  dn50 stale

długość odcinka	  		L = 17m

przepływ obliczeniowy w odcinku 	q = 2,29 l/s

Dla powyższych założeń strata liniowa wynosi H1 = 0,85 m sł. w	   V = 0,99 m/s

Straty liniowe odcinku od włączenia w istniejące przyłącze, do zaworu odcinającego w budynku wynoszą:

Rurociąg  PE80 SDR13,6  63x4,7

długość odcinka	  		L = 18m

przepływ obliczeniowy w odcinku 	q = 2,29 l/s

Dla powyższych założeń strata liniowa wynosi H2 = 0,22 m sł. w	   V = 1,02 m/s

Geometryczna różnica wysokości – 2,05 m

Wysokość strat miejscowych

25 %  (H1 + H2) = 25 %  (0,85 + 0,22) = 0,27 m sł. w.

łącznie:

H = 0,85 + 0,22 + 0,27 + 2,05 = 3,39m sł. w.

Wysokość ciśnienia wypływu punktu poboru – 20,0 m sł. w.

Straty na instalacji wewnętrznej – 3,4 m sł. w.

Straty na wodomierzu – 1,8 m sł. w.

Straty na zaworze antyskażeniowym EA251 DN40 – 1,0 m sł. w.

Strata na filtrze siatkowym DN 50 – 0,23 m sł. w.

Wymagane ciśnienie w sieci = 3,49 + 20 + 3,4 + 1,8 + 1,0 + 0,23 = 29,92 m.sł. wody

Zgodnie z zapewnieniami  Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie ciśnienie dyspozycyjne w rejonie włączenia do wodociągu miejskiego waha się w przedziale 0,32 – 0,38 MPa.

Obliczeniowa wysokość ciśnienia na najbardziej niekorzystnie położonym hydrancie powinna wynieść 32 – 9,92 = 22,08 m > 20 m.

Gwarantowane ciśnienie na hydrancie wynosi ok. 0,22 MPa, tj. powyżej ciśnienia minimalnego pmin=0,20MPa.

Układ sieci gwarantuje też  wymagane ciśnienia wody dla potrzeb socjalnych.

Maksymalne ciśnienie statyczne (przy braku rozbioru), wynosi 38m H2O, nie przekracza wartości dopuszczalnej.

# Przyłącza kanalizacji sanitarnej

## Stan istniejący

W chwili obecnej budynek posiada istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej dn 160PVC.

## Stan Projektowany

Ze względu na rozbudowę obiektu, istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej zostanie częściowo zlikwidowane – zgodnie z rys. SW-1 oraz SW-2. Na przyłączeu należy wykonać betonową studnię dn 1000, oznaczoną na rysunkach jako S1. Studzienka będzie studnią połączeniową dla nowoprojektowanych przyłączy z budynku. Z budynku wyprowadzone będą dwa przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz jedno przyłącze kanalizacji technologicznej. Na przyłączu kanalizacji technologicznej z kuchni, tuż za budynkiem, projektuje się montaż separatora tłuszczów oraz skrobi typu PST-V 2/400 firmy Ekol-Unicon, lub podobnego, równoważnego.

### rurociągi

Nwoprojektowaną sieć kanalizacji sanitarnej na terenie zaprojektowano z rur PVC 160x4,7 klasy „S” do instalacji zewnętrznych producent Wavin-Buk, lub podobny.

### Studnie

Na przyłączach projektuje się studnie inspekcyjne i zwrotne systemowe z tworzyw sztucznych typu TEGRA 600 (Wavin) lub inne podobne, wyposażone we włazy klasy D400, o średnicy 600mm. Studzienkę S1 wykonać jako żelbetową z kręgów f 1000mm.  Studnię przykryć płytą nastudzienną z zastosowaniem pierścienia odciążającego i zamknąć włazem żeliwnym klasy  D400 o średnicy dn=600mm w/g  PN-87/H-74051/02. Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie studni żelbetowej należy zabezpieczyć za pomocą preparatów przeciwwilgociowych (abizol RS oraz abizol PS lub porównywalnych).

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ścinkę studni wykonywać należy z zastosowaniem tulei ochronnej  z uszczelką. Studnię wyposażyć należy w stopnie włazowe,  a  w dnie studni wykonać kinetę.

### Układanie przewodów

Ze względu na możliwość ruch kołowy na terenie (dostawy do kuchni), właściwe ułożenie rurociągów ma ogromne znaczenie na zachowanie się rur w warunkach eksploatacyjnych. Jeżeli rurociągi ułożone zostaną z odpowiednią starannością opisaną przez producenta w instrukcji, wartości dopuszczalnych odkształceń nie zostaną przekroczone.

Rury PVC układać na podsypce piaskowej o grubości min. 15cm. Zasypkę  przewodu w wykopie wykonać z dwóch warstw piaskowych. Pierwszą warstwę ochronną wykonać do wysokości min. 15 cm ponad wierzch przewodu, a drugą do powierzchni terenu.

Zasypywanie  rurociągu  przeprowadza się następująco:

I  etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń rur

II  etap - po wykonaniu prób szczelności kanału -  wykonać warstwę ochronną w miejscach

połączeń rurociągów.

III etap- zasypanie wykopu do powierzchni terenu z zagęszczeniem gruntu warstwami  co 30 cm.

Materiałem zasypu warstwy ochronnej powinien być piasek sypki, drobny lub średnio ziarnisty bez grud i kamieni. Powyżej tej warstwy zasypywanie wykopu dokonuje się gruntem rodzimym.

Prawidłowość wykonania zagęszczenia  obsypki warunkuje uzyskanie przez rurę właściwej wytrzymałości mechanicznej

Szczegóły układania instalacji zamieszczono w części rysunkowej opracowania

### Próba szczelności sieci kanalizacynej

Warunki przeprowadzenia próby szczelności należy uzgodnić z odbiorcą ścieków. Zgodnie z instrukcją producenta próbę szczelności sieci kanalizacyjnej należy przeprowadzić jako tzw. próbę wodną. Polega ona na wypełnieniu rurociągów sieci (łącznie ze studnią) wodą do poziomu terenu. Poprzez uzupełnianie poziomu wody, wysokość słupa wody należy utrzymywać w tolerancji +- 100mm w stosunku do wartości początkowej.

- Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza 0,20 l/m2 powierzchni zwilżonej w czasie 30 min. dla rurociągów łącznie ze studniami kanalizacyjnymi.

# Uwagi końcowe

- Podstawą wykonania robót może być prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę.

- Przed rozpoczęciem prac wykonawczych obiekt musi być wytyczony w terenie przez organ służby geodezyjnej oraz należy uzyskać wpis do dziennika budowy

- Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami  BHP.

- Przed zasypaniem wszystkie przyłącza zinwentaryzować geodezyjnie.

- W rejonach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia prace wykonywać ręcznie, pod nadzorem gestorów właściwych sieci.

- Użyte materiały winny odpowiadać PN i posiadać stosowne atesty

Próby i odbiory wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

- Prace może wykonać jedynie firma posiadająca wymagane uprawnienia

# INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA   BUDOWIE.

1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

- Roboty przygotowawcze- wykonanie zaplecza budowy,

- Roboty towarzyszące niezwiązane z robotami budowlanymi-składowanie materiałów, używanie sprzętu mechanicznego i transportowego, ochrona obiektu, szkolenie i instruowanie pracowników

- roboty montażowe

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na terenie inwestycji istnieją obiekty budowlane do wyburzenia, likwidacji lub przeróbki.

3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz wskazanie określające skalę i rodzaje przewidywanych zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

3.1. Wskazanie określające skalę i rodzaje przewidywanych zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

| Lp | Zagrożenie przy wykonywaniu robót budowlanych | Miejsce występowania | Czas trwania zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Roboty montażowe instalacji sanitarnych | Cały teren budowy | Cały okres budowy do odbioru inwestorskiego |
| 1.1. | Warunki atmosferyczne |  |  |
| 1.2 | Uderzenie elementami zamocowanymi tymczasowo |  |  |
| 1.3 | Zagrożenie przenoszonymi elementami |  |  |
| 1.4 | Składowanie materiałów i uderzenie elementami upadającymi na składowisku |  |  |
| 1.5 | Uderzenie elementami upadającymi na budowie |  |  |
| 1.6 | Upadek z montowanej konstrukcji i rusztowań- roboty na wysokościach |  |  |
| 1.7 | Zgniecenie rąk i nóg |  |  |
| 1.8 | Zagrożenie przez maszyny i urządzenia |  |  |
| 1.9 | Przygotowanie mieszanki betonowej i zapraw |  | j.w. |
| 1.10 | Transport zapraw i materiałów budowlanych |  |  |
| 1.11 | Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań. |  |  |
| 2 | Zagrożenie prądem elektrycznym |  |  |
| 2.1 | Zagrożenie od urządzeń eksploatowanych na budowie |  |  |
| 2.2 | Zagrożenie prądem przy spawaniu |  |  |
| 3 | Zagrożenia losowe |  |  |

3.2. Określenie skali występujących zagrożeń

Nie przewiduje się szczególnych zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi na budowie. Zagrożenia wyszczególnione powyżej wystąpią w stopniu typowym, charakterystycznym dla budownictwa ogólnego.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- przed przystąpieniem do poszczególnych grup robót należy przeprowadzić instruktażowe przeszkolenie BHP obejmujące: informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych i mechanicznych, wskazanie stref niebezpiecznych w obrębie placu budowy, pozostawanie poza zasięgiem pracy urządzeń transportu poziomego i pionowego, przebywanie wyłącznie na jednym podeście roboczym rusztowania w tym samym pionie i inne.

- szczegółowy instruktaż b.h.p. w zakresie specyfiki inwestycji przeprowadzi Kierownik Budowy przed jej rozpoczęciem

- przy pracach montażowych nie wolno na budowie zatrudniać pracowników bez wstępnego przeszkolenia w zakresie b.h.p. na określonym stanowisku pracy i wymagań b.h.p. przy poszczególnych czynnościach, a od obsługujących urządzenia i maszyny budowlane wymaga się odpowiednich uprawnień operatorskich.

- w trakcie realizacji należy stosować imienny podział pracy i odpowiednie środki zabezpieczające, a przed przystąpieniem do poszczególnych grup robót przekazać pracownikom sprzęt ochrony osobistej / atestowany / z określenie sposobu korzystania z niego.

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację zabezpieczającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń.

- prawidłowo zagospodarowany plac budowy / i rozbiórek /, uzbrojony w niezbędne instalacje

-  teren budowy prawidłowo oświetlony, strzeżony i jeśli to konieczne ogrodzony

- teren budowy posiadający wydzielone terytorialnie i oznakowane składowiska i magazyny, a także wydzielony i zamknięty magazyn materiałów

- budynek biura budowy z zapleczem socjalno-higienicznym dla obsługi, apteczką pierwszej pomocy i osobą przeszkoloną w zakresie udzielenia pierwszej pomocy z dobrze widoczną informacją zawierającą adres i telefon najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej Straży Pożarnej, posterunku Policji, najbliższego punktu telefonicznego.

- niezbędny park urządzeń budowlanych i transportowych sprawny technicznie

- zabezpieczenie sprzętu mechanicznego przed dostępem do niego przez osoby nieuprawnione oraz oznakowanie go w sposób trwały i wyraźny, określające jego bezpieczną eksploatację

- zabezpieczenie dojazdów dla samochodów ppoż, pogotowia i ewakuacji z placu budowy

- wyposażenie placu budowy w sprzęt p.poż., udostępnienie dojścia do hydrantu wody do gaszenia zewnętrznego

- zastosowanie ochrony indywidualnej / głowy, oczu, twarzy, słuchu, dróg oddechowych, rąk, nóg, ubiory ochronne i inne/

- przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony p.poż.

- osoby wizytujące budowę a nie będące pracownikami powinny przebywać na budowie w trakcie robót w odzieży ochronnej i pod opieką kompetentnego pracownika.

WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z:

1.	Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. / Dz. U. Nr 47, poz. 401/

2. 		Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót  ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 września 2001r.  / DZ. U. Nr 118 , poz. 1263/.

3. 	Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997r. / DZ. U. Nr 129, poz. 844 ze zmianami DZ. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r./.

4. 	Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych” cz.II.

5. 	Przed przystąpieniem do realizacji robót należy przeprowadzić instruktaż pracowników z zakresu przestrzegania BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02. 2003 r. (DZ. U. nr 47-poz.401).

DO WYKONYWANIA ROBÓT INWESTOR ZATRUDNI WYŁĄCZNIE WYSPECJALIZOWANE FIRMY, A ROBOTY WYKONYWANE BĘDĄ POD NADZOREM UPRAWNIONYCH PRACOWNIKÓW W SWOICH BRANŻACH. PODSTAWĄ DO ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH – POZA WARUNKAMI POWYŻSZYMI – JEST UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ DLA WYKONANEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI ZWIĄZANE Z INSTALACJĄ NALEŻY ROZWIĄZYWAĆ RAZEM Z PROJEKTANTEM INSTALACJI W RAMACH NADZORÓW AUTORSKICH

Opracował

mgr inż. Włodzimierz Kubik