SPIS TREŚCI

1.	POdstawa opracowania	3

2.	Przedmiot opracowania	3

3.	Opis rozwiązań technicznych	3

3.1.	Instalacja kanalizacji sanitarnej	3

3.2.	Instalacja wody zimnej, p.poż. ,ciepłej i cyrkulacyjnej	4

4.	Próby szczelności i płukanie	6

5.	Zabezpieczenie wody przed skażeniem.	7

6.	Opomiarowanie	7

7.	Uwagi końcowe	7

8.	Obliczenia	8

8.1. Zapotrzebowanie wody dla budynku dla celów socjalno bytowych (do wymiarowania przewodów) wg PN-92/B-01706.:	8

8.2. Zapotrzebowanie wody dla budynku dla celów p.poż:	8

8.3. Dobór wodomierza głównego	8

8.3. Odpływ obliczeniowy ścieków wg PN-92/B-01707:	9

Część rysunkowa

Instalacja wod - kan. - rzut przyziemia	………………………………rys.W-K1

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji c.w.u. i p.poż. dla rozbudowywanego przedszkola zlokalizowanego w Strykowie przy ul. Targowej 4

# POdstawa opracowania

Podstawą opracowania są:

- umowa podpisana z inwestorem

- podkłady architektoniczno-budowlane

- projekty branżowe opracowywane równolegle

- uzgodnienia przyjętych rozwiązań materiałowych z inwestorem

- obowiązujące normy i przepisy

# Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej dla rozbudowywanego budynku przedszkola zlokalizowanego w Strykowie przy ulicy Targowej 4.

# Opis rozwiązań technicznych

## Instalacja kanalizacji sanitarnej

W budynku zaprojektowano dwa systemy kanalizacyjne – sanitarny oraz technologiczny. Ścieki kuchenne – technologiczne, odprowadzane będą oddzielną instalacją, która zapewni ich wstępne oczyszczenie przed włączeniem do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Tłuszcze i skrobia będą wyłapywane w zewnętrznym separatorze PST-V 2/400 Ekol-Unicon lub równoważnym. Poziomy kanalizacji sanitarnej oraz technologicznej wykonać z PCV -U prowadzić ze spadkiem min. 1,5 – 3,0 % w kierunku odbiornika ścieków zgodnie z rzędnymi. Podejście pod ustępy wykonać z rur kanalizacyjnych o średnicy 110mm. W pomieszczeniach porządkowych przewidziano wpusty dn50PVC, pomieszczeniu z wodomierzem – wpust dn 110 PVC, a w kotłowni 2 wpusty dn 100 żeliwo.

Mocowanie rur i kształtek do przegród budowlanych za pomocą typowych uchwytów lub obejm o rozstawie do 1,0 m. Na przewodach spustowych należy stosować mocowania przesuwne.

Piony kanalizacyjne sytuować w szachtach instalacyjnych i wyposażyć w rewizje na wysokości ok. 0,6m nad poziomem posadzki. Piony zakończyć na dachu wywiewkami o średnicy 160 mm. Podejścia, o ile jest to technicznie możliwe, ukrywać w bruzdach ściennych. Rury kanalizacyjne w pomieszczeniach prowadzić ze spadkiem min. 3 %.

Ścieki z opróżnianych zładów kotłowni należy odprowadzić grawitacyjnie do studzienki schładzającej rurami żeliwnymi. Studzienkę wykonać z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm i głębokości całkowitej 1500 mm. Studnię wyposażyć we właz żeliwny.

## Instalacja wody zimnej, p.poż. ,ciepłej i cyrkulacyjnej

Woda zimna i p.poż.

Woda do budynku doprowadzona zostanie do pomieszczenia gospodarczego przy kuchni, projektowanym odcinkiem przyłącza PE80 63x4,7. W pomieszczeniu należy lokalizować w kolejności zawór odcinający dn50, wodomierz (zgodnie z opisem w dalszej części opracowania), filtr siatkowy dn50, zawór odcinający dn50 oraz zawór antyskażeniowy EA251 dn 32.

W budynku przewidziano dwa hydranty Dn  25 z wężem półsztywnym o długości 30 m i prądownicą o średnicy 10 zlokalizowane zgonie z częścią rysunkową, o wydajności 2 x 1 l/s przy ciśnieniu 0,2MPa (zgodnie z zapewnieniem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie, ciśnienie w sieci miejskiej do której podłączonej jest przedszkole, waha się w granicach 0,32 – 0,38 MPa). Przewody magistralne i podłączeniowe do hydrantów oraz podgrzewaczy wykonać z rur stalowych ocynkowanych, instalację posadzkową i w bruzdach ściennych pod tynkiem wykonać z rur Alu-PEX firmy Wavin lub równoważnych. Rury biegnące w warstwach podłogowych oraz pod tynkiem prowadzić w rurach osłonowych typu peszel odpowiednich średnic. Przewody w posadzkach układać łącznie z wykonywaniem warstwy ocieplenia podłóg, a w ścianach przed położeniem tynków.

W budynku przewidziano montaż dwóch polewaczek zewnętrznych do podlewania zieleni dn20. Należy przewidzieć możliwość odwadniania polewaczek na okres zimy.

Woda ciepła

Woda ciepła przygotowywana będzie niezależnie przez trzy elektryczne podgrzewacze:

- Pojemnościowy, wiszący podgrzewacz elektryczny typu SG 80R PL  firmy Ariston lub równoważny  obsługujący węzły sanitarne hallu, izolatkę i kotłownię

- Pojemnościowy, wiszący podgrzewacz elektryczny typu SG TI 150 C  firmy Ariston lub równoważny  obsługujący węzły sanitarne sal przedszkolnych

- Pojemnościowy, wiszący podgrzewacz elektryczny typu SG TI 150 C  firmy Ariston lub równoważny  obsługujący część kuchenną

Cyrkulacja

Instalację wykonać podobnie jak instalację ciepłej z rur Alu-PEX firmy Wavin lub równoważnych. Instalację zasilać będą pompy cyrkulacyjne Z-Star 15 CircoStar firmy Wilo lub równoważne z włącznikiem czasowym. Cyrkulację należy włączyć w instalację zimnej wody tuż przed wejściem do zasobników. Dodatkowo na włączeniu należy montować filtr siatkowy do wody przed pompą oraz zawór zwrotny i odcinający za pompą. Dodatkowo na przewodach cyrkulacyjnych instalować we wskazanych miejscach zawory termostatyczne cyrkulacyjne Aquastrom T plus dn 15 firmy Oventrop lub inne podobne (2szt.).

Izolacja cieplna

Dla rurociągów prowadzonych w bruzdach oraz warstwach podłogowych izolacji cieplnej nie przewidziano.

Dla odcinków zimnej wody prowadzonych w suficie podwieszanym należy przewidzieć izolację zapobiegającą wykraplaniu się wilgoci typu K-flex St lub równoważną o grubości min. 6 mm. klejoną do powierzchni rury.

Dla odcinków cyrkulacji prowadzonych w suficie podwieszanym należy przewidzieć izolację z pianki  PE  o grubości min. 13 mm.

Podparcia - mocowanie rur

Rozmieszczenie podpór należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Rurociągi poziome układać na różnego rodzaju typowych wspornikach mocowanych do przegród budowlanych za pośrednictwem podatnych obejm zapewniających nie przenoszenie drgań przez elementy instalacji.

Rurociągi pionowe mocować do przegród budowlanych przy wykorzystaniu podatnych obejm mocowanych oraz wsporników dystansujących.

Maksymalny rozstaw mocowań rurociągów w pionie i poziomie dla przewodów z PE zgodnie z wytycznymi producenta.

W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane należy wykonać stalowe przepusty instalacyjne. Całość instalacji w pomieszczeniach użytkowych należy ukryć w bruzdach ściennych lub obudować elementami wykończenia wnętrz.

Przewody podejściowe do umywalek, zlewozmywaków i misek ustępowych kończyć kątowymi zaworami odcinającymi i łączyć z armaturą za pomocą wężyków elastycznych.

Armatura i wyposażenie

Standard przyborów sanitarnych według branży architektoniczno-budowlanej. W umywalniach przy salach zabaw dla dzieci, należy przewidzieć wysokość mocowania przyborów jak dla przedszkoli. Wielkość przyborów jak dla przedszkoli.

Uwaga:

- dla pojemnościowych podgrzewaczy wody na wejściu zimnej wody zamontować:

1) zawór docinający - kulowy Dn 20

2) zawór zwrotny Dn 20

3) zawór bezpieczeństwa Syr 2115 1/2 " o ciśnieniu otwarcia 6 bar

-     na wyjściu instalować kulowe zawory odcinające

- armatura kotłowni w projekcie technologii kotłowni

# Próby szczelności i płukanie

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy poddać ją próbie szczelności zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, na ciśnienie ppr= 1,5 pr = 0,9 MPa. Ciśnienie pr. należy dwukrotnie podnosić w okresie 30min. do pierwotnej wartości. Po dalszych 30min. spadek ciśnienia nie może przekroczyć 2 bary. W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i przeprowadzać całą próbę od początku. Po wykonaniu próby szczelności zakończonej wynikiem pozytywnym, całą instalację należy wypłukać i zdezynfekować podchlorynem sodu. Przed uruchomieniem instalacji należy laboratoryjnie potwierdzić przydatność wody do spożycia.

UWAGA! PRÓBY SZCZELNOŚCIE WYKONYWAĆ PRZED ZAKRYCIEM PRZEWODÓW W BRUZDACH ŚCIENNYCH ORAZ PRZED WYKONANIEM WYLEWEK PODŁOGOWYCH W KTÓRYCH BIEGNĄ PRZEWODY.

# Zabezpieczenie wody przed skażeniem.

W celu niedopuszczenia do skażenia zewnętrznej sieci wodociągowej zaprojektowano:

- na podłączeniach do polewaczek i zmywarki zawór zwrotny antyskażeniowy typu HA216 dn 15 firmy Danfoss lub równoważny.

- Na wejściu przyłącza wodociągowego za wodomierzem i zaworem głównym, zawór antyskażeniowy EA251 dn 32 firmy Socla lub podobny.

# Opomiarowanie

Opomiarowanie zużycia wody dla budynku zrealizowano przy pomocy wodomierza głównego usytuowanego w pomieszczeniu porządkowym przy kuchni. Ze względu na rozbudowę przedszkola oraz na zwiększone zapotrzebowanie na wodę (2l/s na cele pożarowe), dobrano zestaw wodomierzowy zgodnie z punktem 8.3.

# Uwagi końcowe

Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót  Budowlano Montażowych – tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” z 1968 r. oraz z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji Wodociągowych (zeszyt nr 7)” i  „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (zeszyt nr 9)”. Podczas robót ziemnych i montażowych należy przestrzegać przepisów BHP.

Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu należy uzgodnić z biurem autoryzującym projekt.

Obliczenia hydrauliczne instalacji zostały zamieszczone w projekcie archiwalnym i są dostępne u wykonawcy projektu w okresie pięciu lat od daty wydania projektu.

# Obliczenia

  - Zapotrzebowanie wody dla budynku dla celów socjalno bytowych (do wymiarowania przewodów) wg PN-92/B-01706.:

| Rodzaj przyboru | Ilość [szt] | Normatywny wypływ wody [dm3/s] | qzw | qcw |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Umywalka | 16 | 0,07 | 1,12 | 1,12 |
| Zlew | 5 | 0,07 | 0,35 | 0,35 |
| Miska ustępowa | 14 | 0,13 | 1,82 | - |
| Natrysk | 4 | 0,15 | 0,60 | 0,60 |
| Zlewozmywak | 7 | 0,07 | 0,49 | 0,49 |
| Pisuar | 1 | 0,3 | 0,3 | - |
| Polewaczka zewn./wewn. Dn15 | 10* | 0,30 | 1,5 | - |
| Zmywarka | 1 | 0,15 | 0,15 | - |
| qn |  |  | 6,33 | 2,56 |

* - ze względu na sporadyczne użycie polewaczek, przyjęto współczynnik z 50%

Przepływ obliczeniowy wyliczono przez analogię ze wzoru jak dla budynków niemieszkalnych (hotele, ze względu na jednoczesność użytkowania umywalni dla dzieci):

Q = 0,698 * (Σqn)0,5-0,12 = 0,698 * (8,89)0,5-0,12 = 1,96 dm3/s = 7,06 m3/h

- 8.2. Zapotrzebowanie wody dla budynku dla celów p.poż:

Przepływ obliczeniowy dla jednoczesnego używania dwóch hydrantów DN 25:

Q = 2,0 dm3/s = 7,2 m3/h

- 8.3. Dobór wodomierza głównego

Umowny przepływ obliczeniowy dla wodomierza określono zgodnie z PN-92/B-01706.:

qw = 2 . qn = 2 . 7,2 = 14,4 m3/h

Dla w/w danych dobrano wodomierz dla wody zimnej typu WS-10 firmy PoWoGaz lub podobny.

Średnica nominalna 			dn 40

Nominalny strumień objętości 	10m3/h

Maksymalny strumień objętości	20m3/h

- 8.3. Odpływ obliczeniowy ścieków wg PN-92/B-01707:

Wartość odpływu charakterystycznego dla budynku - K = 0,5 dm3/s

Równoważniki odpływu:	Umywalki		16 x 0,5 = 8,0

Miski ustępowe		14 x 2,5 = 35,0

Zlewozmywaki		7 x 0,8 =  5,6

Zlewy			5 x 0,8 =  4,0

Natryski		4 x 0,8 =  3,2

Wpusty	 dn 50		5 x 1,0 =  5,0

Wpusty	 dn 100		8 x 2,0 =16,0

Pisuary			1 x 0,5 =  0,5

Zmywarka		1x 0,8 =   0,8

AWs =77,5

Ilość ścieków qs = K x AWs

Wartość odpływu charakterystycznego K = 0,5

qs = 0,5 x 8,80 = 4,4m3/h