OPIS  TECHNICZNY	1

1.	Przedmiot opracowania	1

2.	Podstawa  opracowania	2

3.	Zakres opracowania	2

4.	Lokalizacja	2

5.	Obsługa kotłowni	3

5.1 Rozpalanie kotła	3

5.2 Uzupełnianie paliwa	3

5.3 Zatrzymanie pracy kotła	4

5.4 Awaryjne zatrzymanie pracy kotła	4

5.5 Czyszczenie kotła	4

6.	Warunki bezpiecznej esploatacji, bhp i p.poż..	5

6.1 Warunki bezpiecznej eksploatacji	5

6.2 Ochrona atmosfery i wód	6

6.3 Zagadnienia BHP	6

6.3 Zagadnienia p.poż..	6

7.	Opis projektowanych rozwiązań	7

7.1  Bilans cieplny kotłowni  i parametry pracy kotłowni	7

7.2 Opis techniczny urządzeń kotłowni	7

7.3. Charakterystyka kotła	8

DANE TECHNICZNE	9

7.4 Dobór pomp	10

7.4.1 Dobór pompy obiegowej kotła:	10

7.4.2 Dobór pompy cyrkulacyjnej c.o.:	11

7.4.3 Dobór pompy obiegu pierwotnego zasilania nagrzewnicy.	11

7.4.4 Dobór pompy obiegu wtórnego zasilania nagrzewnicy.	12

7.5 Zabezpieczenie instalacji	12

8.	Pomieszczenie kotłowni	16

9.	Sterowanie	17

10.    Odprowadzenie spalin	18

11.    Materiały i rurociągi	18

12.    Wykaz urządzeń i armatury	19

- OPIS  TECHNICZNY

do projektu budowlanego kotłowni opalanej groszkiem energetycznym do zasilającej instalację centralnego ogrzewania i nagrzewnicę centrali wentylacyjnej dla rozbudowywanego przedszkola zlokalizowanego w Strykowie przy ul. Targowej 4

# Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowlany projekt technologii kotłowni zasilającej instalację c.o. i  nagrzewnicę centrali wentylacyjnej dla rozbudowywanego przedszkola zlokalizowanego w Strykowie przy ulicy Targowej 4.

# Podstawa  opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- umowa oraz uzgodnienia materiałowe i techniczne z inwestorem;

- projekty branżowe budynku;

- materiały do projektowania f-my BudKot, Wilo, Danfoss oraz inne;

- Polskie Normy i wytyczne projektowania kotłowni.

# Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje kotłownię opalana paliwem stałym „ ekogroszkiem” zabezpieczającą potrzeby centralnego ogrzewania oraz nagrzewnicy centrali wentylacyjnej. Kotłownia nie zabezpiecza ciepła niezbędnego do ogrzania ciepłej wody użytkowej

. Opracowanie obejmuje następujące instalacje kotłowni:

- kotłownia 75/55oC;

- wymiennik nagrzewnicy wentylacyjnej 70/50oC;

- instalacja odprowadzenia spalin

Opracowanie obejmuje dobór i rozmieszczenie urządzeń, armatury zabezpieczającej, automatyki sterującej pracą kotła, dobór instalacji odprowadzania spalin oraz wytyczne branżowe robót budowlanych i elektrycznych związanych z tematem.

# Lokalizacja

Kotłownia została zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu części wschodniej budynku wraz z magazynem paliwa i żuzlownią. Przewidziano jedno wejście do kotłowni z zewnątrz budynku oraz jedno pośrednie przez magazyn paliwa. W pomieszczeniu kotłowni zlokalizowano kocioł, zasobnik paliwa z napędem ślimakowym, wymiennik nagrzewnicy., naczynia otwarte i przeponowe oraz pompy kotłowe, cyrkulacyjne c.o. i zasilajace obieg wymiennika nagrzewnicy went..

# Obsługa kotłowni

- 5.1 Rozpalanie kotła

Aby rozpalić w kotle należy wykonać następujące czynności:

1. napełnić do połowy pojemności zasobnik paliwa odpowiednim węglem

2. otworzyć drzwiczki popielnikowe,

3. włączyć silnik podajnika paliwa i odczekać do momentu aż w palenisku ukaże się węgiel do wysokości otworów nadmuchowych,

4. na węglu umieścić podpałkę lub papier, a na nim kawałki drobnego drewna i podpalić,

5. kiedy podpałka lub drewno dobrze się rozpali po około 3 min. obłożyć je węglem,

6. przysłonić otwór dolotowy powietrza do wentylatora np. kartką papieru i na sterowniku włączyć wentylator oraz zamknąć drzwiczki popielnikowe,

7. kiedy węgiel zacznie się rozpalać zdjąć z wentylatora przysłonę i pozostawić płomień do pełnego rozpalenia około 5min,

8. po osiągnięciu stabilnego płomienia przełączyć sterownik na pracę automatyczną, co zainicjuje pracę podajnika paliwa i wentylatora,

9. ustawić żądana temperaturę pracy kotła, zwykle 60-80 °C. Od tego momentu kocioł będzie pracował automatycznie.

UWAGA: nie nastawiać temperatury poniżej 55°C.

Po osiągnięciu nastawionej na regulatorze mikroprocesorowym temperatury podajnik paliwa i nadmuch powietrza będzie włączany cyklicznie na kilkadziesiąt sekund, co 30min. (lub wg nastaw użytkownika). W chwili gdy temperatura na kotle spadnie poniżej nastawionej sterownik włączy podajnik i dmuchawę oraz podtrzyma ich pracę aż do osiągnięcia na powrót właściwej temperatury. Sterownik zabezpiecza kocioł przed przegrzaniem oraz wyłącza cały układ w przypadku braku paliwa lub cofnięcia się żaru do zbiornika.

- 5.2 Uzupełnianie paliwa

Zasobnik paliwa należy uzupełniać zawsze, gdy warstwa węgla w zbiorniku osiągnie wysokość nie mniej niż 30 cm od dna zasobnika. W razie mniejszej ilości węgla może wystąpić pylenie ze zbiornika. Należy dopilnować, aby zasobnik paliwa był zawsze napełniony, co zagwarantuje ciągła prace kotła bez potrzeby powtórnego rozpalania.

Stan opału w zbiorniku nie powinien nigdy spadać poniżej 1/3 wysokości zbiornika. !!!

Zbiornik paliwa musi być zawsze szczelnie zamknięty!

- 5.3 Zatrzymanie pracy kotła

Zatrzymanie pracy kotła następuje przez przerwanie zasilania kotła w paliwo, czyli wyłączenie sterowania. Na okres przerwy letniej należy kocioł wyczyścić, a klapę kominową i wszystkie drzwiczki otworzyć.

- 5.4 Awaryjne zatrzymanie pracy kotła

W celu awaryjnego zatrzymania pracy kotła należy usunąć żar z palnika retortowego oraz otworzyć wszystkie drzwiczki kotła.

Zabrania się uzupełniania instalacji zimną wodą w czasie pracy kotła!

- 5.5 Czyszczenie kotła

Czyszczenie kotła musimy rozpocząć od wyłączenia kotła. Czyszczenie rozpoczynamy od wyczystki górnej. To, co zmieciemy z powierzchni wymiany ciepła, spadnie do komory wyczystnej dolnej. Aby dostać się do wyczystki musimy odkręcić pokrywę górną, która przykręcona jest do korpusu kotła dwoma nakrętkami motylkowymi. Pod pokrywą znajduje się główna pokrywa komory wyczystnej, którą należy również odkręcić. Czyszcząc kocioł - elementy wymiennika ciepła, należy szczególnie zadbać o dokładność w usuwaniu zanieczyszczeń gdyż tylko dokładne wyczyszczenie kotła przyniesie oczekiwany efekt w postaci długiej bezawaryjnej, bezpiecznej eksploatacji z wysoką sprawnością i małym zużyciem opału

U W A G A

Przez brak właściwej obsługi, nie kontrolowanie stanu zanieczyszczenia kotła lub komina, możemy doprowadzić do ograniczenia odpływu spalin z kotła, zmniejszymy pole przekroju przepływu spalin, czego jednym z pierwszych objawów jest wydymianie - wydobywanie się dymu z kotła podczas pracy wentylatora lub po otwarciu drzwiczek. Częstotliwość czyszczenia kotła ściśle zależy od jakości paliwa i ustawienia parametrów spalania – ilości powietrza.

# Warunki bezpiecznej esploatacji, bhp i p.poż..

- 6.1 Warunki bezpiecznej eksploatacji

Podstawowym warunkiem bezpiecznej eksploatacji kotła jest wykonanie instalacji zgodnie z wymogami norm (patrz pkt 4). Ponadto dla zachowania bezpiecznych warunków eksploatacji należy przestrzegać następujących zasad:

1. Zabrania się eksploatacji kotła przy spadku poziomu wody w instalacji poniżej określonego w instrukcji eksploatacji kotła.

2. Do obsługi kotła używać rękawic, okularów ochronnych i nakrycia głowy.

3. W czasie otwierania drzwiczek stawać z boku odsłanianych otworów.

4. Utrzymywać porządek w kotłowni, w której nie powinny być składowane żadne inne przedmioty niż te związane z obsługą kotła.

5. Przy pracach związanych z obsługą kotła używać lamp przenośnych zasilanych napięciem nie większym niż 24V.

6. Dbać o właściwy stan techniczny kotła i związanej z nim instalacji, a w szczególności o szczelność instalacji wodnej oraz szczelność zamknięć kotła, czopucha i komina.

7. W okresie zimowym nie stosować przerw w pracy kotła, których czas trwania mógłby spowodować zamarznięcie wody w instalacji lub jej części.

8. Czyszczenie kotła z sadzy i pyłów należy wykonywać podczas postoju kotła.

UWAGA: Przy podejrzeniu możliwości zamarznięcia wody w instalacji przed rozpaleniem w kotle należy sprawdzić drożność rur bezpieczeństwa do naczynia wzbiorczego. W tym celu należy dopuścić wodę do kotła (przez zawór spustowy) do uzyskania przelewu rurą przelewową z naczynia wzbiorczego. W przypadku braku drożności rur bezpieczeństwa zabrania się rozpalania w kotle.

9. Niedopuszczalne jest rozpalanie w kotle przy użyciu takich środków jak benzyna, nafta, które mogą spowodować wybuch lub poparzenie osób obsługujących.

10. W razie awarii instalacji i braku wody w kotle zatrzymać awaryjnie pracę kotła (patrz pkt 5.4) Niedopuszczalne jest uzupełnianie instalacji wodą w czasie pracy kotła.

11. Przy większych ubytkach wody w sezonie grzewczym i konieczności częstego jej uzupełniania po jego zakończeniu należy obowiązkowo sprawdzić czy średnice wewnętrzne rur bezpieczeństwa nie zostały zmniejszone na skutek osadzania się kamienia kotłowego. Zmniejszenie prześwitu rur bezpieczeństwa może być przyczyną niebezpiecznej w skutkach awarii kotła.

Popiół i żużel

Przy automatycznej pracy kotła paliwo spala się całkowicie, gdy osiągnie brzeg kotliny palnika, a popiół i żużel spadną do popielnika. Palenisko jest, zatem samo oczyszczające się, a kocioł wymaga jedynie usuwania popiołu raz na jeden do czterech dni, w zależności do obciążenia i wielkości kotła.

W przypadku zawieszenia się kawałka żużla między ścianą kotła a palnikiem należy usunąć go pogrzebaczem do popielnika.

- 6.2 Ochrona atmosfery i wód

Spaliny z kotłów odprowadzane są kominem murowanym z cegły klinkierowej o wymiarach  25 x 28 cm i wysokości 8 m. Emisja spalin z kotłowni nie wymaga decyzji określającej jej wielkość. Ścieki z kotłowni nie są zanieczyszczone substancjami agresywnymi. Kotłownia nie stwarza zagrożenia hałasem.

- 6.3 Zagadnienia BHP

Projektowana instalacja kotłowni jest bezpieczna i nie stwarza zagrożenia dla otoczenia. Została zaprojektowana zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami BHP i sanitarno-higienicznymi. Osoba dozorująca kotłownię obowiązana jest zapoznać się z działaniem całej instalacji kotłowej oraz przepisami BHP i p-poż.; musi także posiadać uprawnienia do eksploatacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16.031998 r.

Rozruch, uruchomienie i eksploatacja kotłowni powinno nastąpią po uprzednim opracowaniu instrukcji obsługi oraz sprawdzeniu jej znajomości przez nadzór i obsługę. Poszczególne urządzenia, zwłaszcza kocioł należy obsługiwać zgodnie z DTR.

- 6.3 Zagadnienia p.poż..

Kotłownia zlokalizowana została w wydzielonym pomieszczeniu części technicznej budynku. Kocioł opalany groszkiem energetycznym. Pomieszczenie kotłowni nie zalicza się do zagrożonych wybuchem, z obciążeniem ogniowym poniżej 500 MJ/m2.

Kotłownia wydzielona jest z pozostałej części budynku przegrodami o odporności ogniowej co najmniej 60 minut (ściany i strop). Pomieszczenie kotłowni należy wyposażyć w gaśnice śniegowe lub proszkowe 6 kg i koce gaśnicze. W kotłowni zainstalowano kocioł o mocy 100kW.

# Opis projektowanych rozwiązań

- 7.1  Bilans cieplny kotłowni  i parametry pracy kotłowni

Kotłownia będzie źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania, nagrzewnic wentylacyjnych

Zapotrzebowanie ciepła dla c. o. – część socjalno-biurowa:

Moc cieplna źródła ciepła Qk pracującego na potrzeby c.o. ( zgodnie z projektem budowlanym c.o.)  i wentylacji (zgodnie z projektem went. mechanicznej) wynosi:

Qco = 34,91 kW

Qwent = 56,73 kW.

Qkco = Qco + Qwent = 91,64 kW

- 7.2 Opis techniczny urządzeń kotłowni

Kotłownię zaprojektowano z 1 kotłem na potrzeby grzewcze oraz zasilenia nagrzewnic wentylacyjnych.

Woda z kotła kierowana jest na rozdzielacz hydrauliczny skąd:

Przez mieszacz trzydrożny i pompę obiegową co do wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania budynku (układ pracujący w funkcji temp. zewnętrznej) ,

do nagrzewnicy centrali na wymiennik płytowy obiegu zasilenia centrali zewnętrznej za pośrednictwem pompy (praca stałowartościowa),

Pracą pompy kotła sterować będzie sterownik mikroprocesorowy kotła. Zaworu trójdrogowego, pompy cyrkulacyjnej oraz pompy wymiennika ciepła nagrzewnicy po stronie pierwotnej steruje regulator pogodowy. Instalacja od obiegu kotłowego po zasilanie instalacji c.o. oraz zasilania nagrzewnicy po stronie pierwotnej działa w układzie otwartym pompowym. Pracą zaworu trójdrogowego i pompy po stronie wtórnej wymiennika ciepła obiegu nagrzewnicy wentylacyjnej steruje automatyka centrali wentylacyjnej. Obieg wtórny działa w układzie zamkniętym pompowym.

- 7.3. Charakterystyka kotła

Kocioł EKR 100 z palnikiem węglowym jest konstrukcją spawaną i wykonany jest z blachy i rur stalowych w gat. ST3s, którego podstawowymi elementami są: Korpus wodny wykonany z blach stalowych spawanych elektrycznie a połączenia sąsiadujących ścian wzmocnione są zespórkami. Komora paleniskowa w kształcie prostopadłościanu, w której umieszczone jest samo oczyszczające się palenisko retortowe, nad którym zawieszona jest płyta promiennikowa. Kontrolę procesu spalania umożliwia wziernik paleniska usytuowany w przedniej części kotła.

Kanały spalinowe wykonane z blach stalowych tworzących kanały konwekcyjne oraz wymiennika rurowego połączonego z czopuchem.

Komora popielnikowa zamykana szczelnymi drzwiczkami wyposażona jest w skrzynie na popiół  i znajduje się bezpośrednio pod paleniskiem retortowym.

Zespół podajnika z palnikiem napędzany jest motoreduktorem i zamontowany jest z boku kotła. Jego zadaniem jest pobieranie paliwa z zasobnika i dostarczenie go do części palnikowej oraz przeprowadzenie procesu spalania. Konstrukcja zespołu umożliwia szybki montaż jak i demontaż.

Zasobnik paliwa ze szczelnie zamykaną pokrywą zamontowany jest na zespole podajnika z palnikiem.

Sterownik mikroprocesorowy zamontowany w górnej przedniej części kotła, który umożliwia zaprogramowanie temperatury pracy kotła a także zaprogramowanie zmiany temperatury jego pracy w dowolnym czasie oraz tzw. Przedmuchiwania komory paleniskowej. Sterownik dodatkowo wyposażony jest w czujnik kontroli pracy i awaryjnego wyłączenia kotła po przekroczeniu temperatury wody 95°C.

Wentylator nadmuchowy Przeznaczony do cyklicznego dostarczania odpowiedniej ilości powietrza do paleniska retortowego. Ilość dostarczanego powietrza jest zmienna, regulowana mikroprocesorowym regulatorem ściśle w funkcji temperatury pracy kotła. Izolacja cieplna wykonana jest z wełny mineralnej umieszczonej w kasetach z blach stalowych.

Na pozostałe elementy konstrukcyjne składają się: czopuch odprowadzający spaliny do komina, otwór wyczystny z boku w dolnej tylnej części kotła, umożliwiający okresowe czyszczenie kanałów dymnych z osadzających się pyłów i sadzy. W górnej części kotła umieszczony jest króciec wody zasilającej a na dole tylnej ściany króciec wody powrotnej. Końcówki króćców są gwintowane. W przedniej dolnej części kotła umieszczono króciec spustowy. Kocioł EKR z palnikiem węglowym  w porównaniu z innymi kotłami do spalania paliw stałych jest konstrukcją bezrusztową. Możliwe jest dostosowanie usytuowania króćców zasilającego, powrotnego i spustowego oraz zespołu podajnika z palnikiem do potrzeb wynikających z warunków w kotłowni użytkownika.

- DANE TECHNICZNE

|  | Wyszczególnienie |  | Jedn. | Wielkość kotła |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Znamionowa moc cieplna |  | kW | 100 |
| 2. | Wielkość powierzchni ogrzewanego pomieszczenia |  | m2 | 1000 |
| 3. | Sprawność cieplna |  | % | 83 |
| 4. | Maksymalna temperatura wody |  | °C | 95 |
| 5. | Ciśnienie robocze |  | MPa | 0,2 |
| 6. | Paliwo |  | - | Węgiel kamienny sortyment groszek energetyczny 31.2 lub miał węglowy o granulacji 5-25mm, o niskim pęcznieniu (węgiel nie zlepia się podczas spalania), wilgotności do 15%, zawartości popiołu do 20% oraz temperatury stapiania popiołu powyżej 1150 °C. Zawartość części lotnych 28 - 40%. |
| 7. | Orientacyjne zużycie paliwa przy mocy znamionowej |  | kg/h | 17 |
| 8. | Pojemność zasobnika paliwa |  | kg | 270 |
| 9. | Wymagany ciąg spalin |  | Pa | 25-35 |
| 10. | Wymagany przekrój otworu komina |  | cm2 | 700 |
| 11. | Wymagana wysokość komina |  | m | 8 |
| 12. | Pojemność wodna kotła |  | dm3 | 650 |
| 13. | Wymiary czopucha |  | mm | 250x250 |
| 14. | Średnica zasilania i powrotu |  | mm | 80 |
| 15. | Wymiary podstawowe kotła* | długość szerokość wysokość | mm | 1520 980 1790 |
| 16. | Wymiary podstawowe zestawu* | długość szerokość wysokość | mm | 1520 1600 1790 |
| 17. | Pobór mocy wentylatora |  | W | 370 |
| 18. | Napięcie zasilania |  | V | 220 |

- 7.4 Dobór pomp

### 7.4.1 Dobór pompy obiegowej kotła:

Dla  Q= 100 kW i parametrów 75/55oC przepływ czynnika grzewczego wynosi :

G = 91640∗0,86(75−55)∗1000=4,30 T/h

Gwym =  1.15 * 4,30 T/h =4,86T/h

Niezbędna wysokość podnoszenia pompy obiegowej

Hp =  10,8 kPa

--------------------------------------------

Hpwym = 1.2 * 10,8 kPa = 13 kPa

Dobrano pompę obiegową typu TOP-S 25/7 1 – PN 10 . Praca na 2 biegu.

### 7.4.2 Dobór pompy cyrkulacyjnej c.o.:

Dla  Q= 34,1 kW i parametrów 75/55oC przepływ czynnika grzewczego wynosi :

G = 34100∗0,86(75−55)∗1000=1,46 T/h

Gwym =  1.15 * 1,46 T/h =1,68T/h

Niezbędna wysokość podnoszenia pompy obiegowej

Hp =  49,0 kPa

--------------------------------------------

Hpwym = 1.2 * 49,0 kPa = 58,8 kPa

Dobrano pompę obiegową elektroniczną Wilo-Stratos 30/1-12

### 7.4.3 Dobór pompy obiegu pierwotnego zasilania nagrzewnicy.

Dla  Q= 56,73 kW i parametrów 75/55oC przepływ czynnika grzewczego wynosi :

G = 56730∗0,86(75−55)∗1000=2,44 T/h

Gwym =  1.15 * 2,44 T/h =2,81T/h

Niezbędna wysokość podnoszenia pompy obiegowej

Hp =  14,8 kPa

--------------------------------------------

Hpwym = 1.2 * 14,8 kPa = 17,8 kPa

Dobrano pompę obiegową typu TOP-S 25/7 1 – PN 10 . Praca na 2 biegu.

### 7.4.4 Dobór pompy obiegu wtórnego zasilania nagrzewnicy.

Dla  Q= 56,73 kW i parametrów 70/50oC przepływ czynnika grzewczego wynosi :

G = 56730∗0,86(70−50)∗1000=2,44 T/h

Gwym =  1.15 * 2,44 T/h =2,81T/h

Niezbędna wysokość podnoszenia pompy obiegowej

Hp =  39,2 kPa

--------------------------------------------

Hpwym = 1.2 * 39,2 kPa = 47,2 kPa

Dobrano pompę obiegową typu TOP-S 25/7 1 – PN 10 . Praca na 2 biegu.

- 7.5 Zabezpieczenie instalacji

Dobór otwartego naczynia wzbiorczego

Pojemność użytkowa naczynia:

Vu=1,1⋅v⋅ρ1⋅Δv[dm3]

v - pojemność instalacji ogrzewania wodnego [m3];

ρ1 – gęstość wody instalacyjnej dla temperatury początkowej 10 0C [ kg / m3];

Δv – przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej od temperatury początkowej  t1 do średniej temperatury obliczeniowej  t m [ dm3 / kg]

Średnia temperatura obliczeniowa t m :

tm=(tz+tp)⋅0,5

tz – temperatura zasilania instalacji [0C];

tp – temperatura powrotu instalacji [0C];

v = 0,932 m3;

ρ1= 999,7 kg/m3;

tz = 750C;

tp = 550C;

tm = 650C;

Δv = 0,0195 dm3 / kg

Pojemność użytkowa naczynia:

Vu=1,1⋅0,932⋅999,70⋅0,0195=19,98dm3≈20dm3

Rura bezpieczeństwa:

Wewnętrzna średnica rury bezpieczeństwa dRB [mm] powinna wynosić co najmniej :

dRB=8,083Q	lecz nie mniej niż 25 mm.

Gdzie:

Q – moc kotła [kW];

Dla Q = 100 kW

dRB=8,083100=37,08mm

Dobrano rurę bezpieczeństwa o średnicy wewnętrznej o dRB =40 mm.

Rura wzbiorcza:

Wewnętrzna średnica rury wzbiorczej dRW [mm] powinna wynosić co najmniej :

dRW=5,233Q	lecz nie mniej niż 25 mm.

Gdzie:

Q – moc kotła [kW];

Dla Q = 100 kW

dRW=5,233100=24,27mm

Dobrano rurę wzbiorczą o średnicy wewnętrznej o dRW =25 mm.

Dobrano naczynie wzbiorcze otwarte o wymiarach zgodnych z normą PN-91/B-02413 typu A

o pojemności użytkowej 23,8 dm3 i całkowitej 30 dm3 i wymiarach Dw = 316 mm i A = 390 mm.

Wyposażenie naczynia wzbiorczego:

Rura bezpieczeństwa (RB)o średnicy wewnętrznej dRB = 40 mm;

Rura wzbiorcza (RW)o średnicy wewnętrznej dRW = 25 mm;

Rura przelewowa (RP) o średnicy wewnętrznej dRP = 40 mm;

Rura odpowietrzająca (RO) o średnicy wewnętrznej dRO = 40 mm;

Rura sygnalizująca z zaworem odcinającym i hydrometrem (RS) o średnicy wewnętrznej dRS = 15 mm;

Dobór naczynia wzbiorczego dla instalacji zasilania nagrzewnicy pracującej w systemie zamkniętym (obieg wymiennik – nagrzewnica)

| Obliczenie zamkniętego naczynia wzbiorczego wg PN-B-02414:1999 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| pojemność instalacji ogrzewania wodnego | V = | 165 | dm3 |
| maksymalna wysokość instalacji | pstat= | 1,00 | bar |
| maksymalne ciśnienie w instalacji | pmax = | 3,0 | bar |
| temperatura zasilania | t zasilania= | 70,0 | oC |
| przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej dla temperatur 10oC/tzoC |  | 0,0224 | dm3/kg |
| gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej t1=10oC wg PN-B-02414:1999 | 1= | 999,7 | kg/ m3 |
| pojemności użytkowa naczynia wzbiorczego | Vu= | 1,1 * V * 1 *  |  |
|  | Vu= | 4,1 | dm3 |
| ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej między między uzupełnieniami | E= | 1 | % |
| pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego z rezerwą na ubytki | VuR= | Vu+V*E*10 |  |
|  | VuR= | 5,7 | dm3 |
| ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym (cisnienie w przestrzeni gazowej przed przylaczeniem do instalacji) | p= | 1,20 | bar |
| ciśnienie wstępne pracy instalacji w miejscu przyłączenia naczynia wzbiorczego (ciśnienie napełniania instalacji zimnej) | pR= | {(pmax+1)/[1+Vu/(VuR*((pmax+1)/(pmax-p)-1))]}-1 |  |
|  | pR= | 1,53 | bar |
| objętość całkowita naczynia wzbiorczego | VnR= | VuR x (pmax +0,1)/( pmax -pR) |  |
|  | VnR= | 15,5 | dm3 |
| minimalna średnica rury wzbiorczej | d= | 0,7xVu0,5 |  |
|  | d= | 1,67 | mm |

Na podstawie danych obliczeniowych w tabeli dobrano:

Przeponowe naczynie wzbiorcze dla zamkniętych układów solarnych, grzewczych

i chłodniczych, zbudowany wg DIN 4807,dopuszczenie na podstawie dyrektywy UE o urządzeniach ciśnieniowych 97/23/WE

Cechy naczynia:

- powłoka zewnętrzna

- niewymienna membrana

- dodatek płynu przeciw zamarzaniu do 50%

Typ : S 25

Pojemność nominalna : 25 Liter

Pojemność użytkowa max: : 19 Liter

Dop. temp. inst. zasil. :120 °C

Dop. temp. pracy membrany : 70 °C

Dop. ciśnienie pracy : 10 bar

Ciśnienie wstępne fabryczne: 1,5 bar

Ciśnienie wstępne ustawione: 1,0 bar

Średnica : 280 mm

Wysokość : 490 mm

Waga : 5,5 kg

Przyłącze układu : G 3/4

Kolor :czerwony

Jakio wyposażenie dodatkowe dobrano

- wspornik do montażu na ścianie z obejmą i konsolą do ciśnieniowych naczyń wzbiorczych, wraz z kształtownikiem, obejmą, kołkami i śrubami

- szybkozłączka reflex, do naczyń wzbiorczych w zamkniętych obiegach wody grzewczej i chłodniczej. Zawór odcinający i opróżniający zabezpieczony przed przypadkowym

zamknięciem, zgodnie z DIN EN 12828 dopuszczenie TÜV.

Typ : SU R 3/4 x 3/4

Przyłącze :Rp 3/4 x G 3/4

Dop. ciśnienie pracy : PN 10

Dop. temp. pracy : 120 °C

Uwaga:

Dla dodatkowego zabezpieczenia nagrzewnicy centrali wentylacyjnej projektuje się zawór bezpieczeństwa ¾” SYR 1915 o ciśnieniu otwarcia 3,0 bar , który powinien być zamontowany możliwie blisko zabezpieczanego urządzenia.

Pomiędzy zaworem a urządzeniem zabezpieczanym nie wolno montować żadnych zaworów odcinających. Przewody dopływowe jak i odpływowe powinny być jak najkrótsze a ich kształt możliwie najbardziej prosty. Zmiany kierunków przepływu powinny być wykonane przy zachowaniu kątów nie mniejszych niż 90 stopni. Zawór powinien być zmontowany w pozycji pionowej. Promienie gięcia przewodów powinny być nie mniejsze niż trzykrotna średnica nominalna. Średnica wewnętrzna przewodu dopływowego zaworu bezpieczeństwa powinna być nie mniejsza niż największa średnica wewnętrzna króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa.

# Pomieszczenie kotłowni

Zgodnie z normą PN-87/B - 02411

Usytuowanie i usuwanie składu opału i żużlowni.

Projektowana kotłownia o powierzchni 11,7 m2 zlokalizowana jest we wschodniej części budynku w bezpośrednim sąsiedztwie wydzielonego magazynu opału (pow. 10,4 m2) i żużlowni  (pow. 4,1 m2).

Min. wysokość kotłowni w świetle 3,00 m.

Drzwi do kotłowni

Projektuje się drzwi o klasie niepalności EI 30 i szerokości 1,00 m. Drzwi powinny otwierać się na zewnątrz z kotłowni pod naciskiem - zamknięcie bezklamkowe. Drzwi pomiędzy składem opału a kotłownią projektuje się jako stalowe.

Podłoga i stropy

Podłogi powinny być wykonane z materiałów niepalnych, odpornych na uderzenia i nagłe zmiany temperatur. Podłogi wykonać ze spadkiem w kierunku wpustów podłogowych i studzienki schładzającej. Stropy nad kotłownią, składem paliwa i żużlownią powinny być gazoszczelne, izolowane cieplnie i akustycznie oraz spełniać warunki 2 klasy odporności ogniowej.

Wentylacja

Nawiewna

Projektuje się kanał nawiewny Z – kształtny wykonany z blachy ocynkowanej sprowadzony 1,0 m nad posadzkę o wlocie skierowanym w dół o wymiarach wewnętrznych 200 mm x 200 mm jest większy niż 50% kanału spalinowego.

0,200 x 0,200 > 50 % (0, 250 x 0,280)

0,04 > 0,035

Wywiewna

Projektuje się typowy kanał wywiewny o wymiarach 140 mm x 140 mm wykonany z materiału niepalnego (ceramiczne prefabrykaty wentylacji grawitacyjnej wywiewnej) wlot, którego umieszczony będzie pod stropem kotłowni a wylot wyprowadzony ponad dach. Zarówno wlot jak i wylot nie mogą mieć urządzeń do zamykania. Uwaga zabrania się stosowania wentylacji mechanicznej. Przekrój kanału wentylacji wywiewnej musi być większy niż 25% przekroju kanału spalinowego.

0,140 x 0,140 > 25 % (0,25 x 0,28)

0,0196 > 0,0175

Oświetlenie

W kotłowni zaprojektowano oświetlenie naturalne zapewniane przez otwieralne okno o wymiarach 1,20 m x 1,00 m, co stanowi więcej aniżeli 1:15 powierzchni kotłowni.

1,20 x 0,80 > 11,7 / 15

0,96 > 0,78

Dodatkowo należy zapewnić w kotłowni oświetlenie sztuczne oraz jedno gniazdko elektryczne zasilane prądem o napięciu nie większym niż 24V.

Wyposażenie sanitarne

W kotłowni przewidziano wpust kanalizacyjny dn 100 , studzienkę schładzającą o średnicy  1000 mm i wysokości całkowitej 1500 mm. W kotłowni należy umieścić zawór z polewaczką i elastycznym wężem o długości zapewniającej gaszenie żużla oraz umywalkę.

# Sterowanie

Zainstalowany kocioł EKR 100 wyposażony będzie regulator kontrolujący pracę kotła i zabezpieczający przed przegrzaniem wody. Pracą obiegów na poziomie kotłowni sterować będzie regulator pogodowy, zaś pracą centrali automatyka centrali.

# Odprowadzenie spalin

Do odprowadzania spalin z kotła zgodnie z DTR kotła służyć będzie komin murowany z cegieł klinkierowych o wymiarze 0,25 x 0,28 o wysokości min. 8,0 m.

# Materiały i rurociągi

Materiały na rurociągi –Instalacja kotłowa rury stalowe bez szwu przewodowe, czarne wg PN-H-74219. Instalację centralnego ogrzewania oraz zasilenia nagrzewnic należy wykonać z rur stalowych, czarnych, instalacyjnych ze szwem. Po wykonaniu instalacji i stwierdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacja jej wykonania, należy próbie ciśnieniowej na szczelność na ciśnienie ppr = 0,4 MPa. Z próby ciśnieniowej należy wyłączyć urządzenia, przyrządy pomiarowe i zawór bezpieczeństwa. Rurociągi oraz rozdzielacze należy mocować do ścian na wspornikach, lub opierać na podporach mocowanych do podłogi. Podpory wykonać z C-ownika C50 z dospawaną kształtką wykonaną z ¼ średnicy rury i długości min 10cm w celu swobodnego oparcia rury. Rury biegnące pod stropem mocować na zawiesiach do stropu.

Cała instalacja podlega zabezpieczeniu antykorozyjnemu przez czyszczenie i malowanie w następujący sposób :

###### I.	Rurociągi i urządzenia gorące

a.	oczyścić powierzchnię do III-go stopnia czystości

b.	odtłuścić powierzchnię rozpuszczalnikiem organicznym

c.	malować dwa razy farbą podkładową silikonową

d.	malować dwa razy emalią silikonową

II	Rurociągi zimne i konstrukcje

a.	oczyścić powierzchnie j.w.

b.	malować powierzchnie dwa razy farbą podkładową ftalowo-miniową 60 %

c.	malować powierzchnię dwa razy emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania

Izolacja termiczna rurociągów projektowana jest z pianki poliuretanowej zgodnie z PN-85/B-02421 pod płaszczem z folii z tworzywa sztucznego niepalnego lub samogasnącego. Izolację wykonać i odebrać wg normy PN-85/B-02421 oraz PN-77/M-34030. Izolacja termiczna przewidziana jest na instalacji c.o. i c.w.u. oraz zasilenia nagrzewnic. Przewody wody zimnej ze względu na możliwość roszenia się należy izolować otulinami ze spienionego polietylenu (np. Thermaflex). W celu odróżnienia rurociągów poszczególnych czynników po zaizolowaniu należy je oznakować w zależności od przepływającego czynnika, stosując barwne oznaczenia w postaci samoprzylepnych, barwnych pasków identyfikacyjnych oraz strzałek oznaczających kierunek przepływu.  Znakowanie rurociągów - wg PN-70/N-01270 i BN-77/8975-14.

# wykaz urządzeń i armatury

| Armatura kotłowni zgodna ze schematem technologicznym |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja | Opis urządzenia | Producent | Ilość |
| 1 | Kocioł Retortowy EKR 100 ze zmechanizowanym procesem podawania paliwa z zasobnika | BUDKOT Pleszew | 1 |
| 2 | Wartownik MH 50 z funkcją zwrotnicy hydraulicznej, separator powietrza i odmulnika | Meibes | 1 |
| 3 | Rozdzielacz hydrauliczny dwuobiegowy DN 50 typu MGV 50 | Meibes | 1 |
| 4 | Wymiennik ciepła płytowy typu CB52-50H | Alfa-Laval | 1 |
| 5 | Otwarte naczynie wzbiorcze typu A wg PN-91/B-02413 o pojemmności użytkowej 23,8 litra i całkowitej 30 litry | dowolny | 1 |
| 6 | Naczynie wzbiorcze przeponowe S 25 Reflex z szybkozłączem 3/4 " | Reflex | 1 |
| 7 | Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 3/4" o ciśnieniu otwarcia 3,0 bar | Husty | 1 |
| 8 | Zawór kulowy odcinający DN40 - połączenie gwintowe | dowolny | 15 |
| 9 | Filtr siatkowy DN 40 - połączenie gwintowe | dowolny | 3 |
| 10 | Zawór zwrotny DN 40 - połączenie gwintowe | dowolny | 2 |
| 11 | Filtr siatkowy DN 65 - połączenie kołnierzowe | dowolny | 1 |
| 12 | Zawór zwrotny DN 65 - połączenie kołnierzowe | dowolny | 1 |
| 13 | Zawory kulowe DN 20 - połączenie gwintowe | dowolny | 6 |
| 14 | Filtr siatkowy DN 20 - połączenie gwintowe | dowolny | 1 |
| 15 | Zbiornik bezodpływowy na mieszankę wody i glikolu o pojemności 250 dm^3 ( o wymiarach gł. 0,5 m , dł. 1,0 m , wys. 0,5 m ) | dowolny | 1 |
| 16 | Zawór trójdrogowy do zespołu VS 00 3W.VLV 6,30 z siłownikiem współpracującym z automatyką centrali (wyposażenie centrali) | VTS | 1 |
| 17 | Zawór trójdrogowy HRE 3 DN 25 z siłownikem AMB 126 (230V a.c. - 5Nm, - 70s) | Danfoss | 1 |
| 18 | Zawór kulowy odcinający DN65 - połączenie kołnierzowe | dowolny | 3 |
| Pompy |  |  |  |
| P1 | Pompa obiegu kotłowego Wilo TOP-S 25/7 1~ PN 10 z przelączaniem prędkosci obrotowej (bieg 2) | Wilo | 1 |
| P2 | Pompa zasilania grzejników Wilo-Stratos 30/1-12 z regulacją elektroniczną | Wilo | 1 |
| P3 | Pompa obiegu rozdzielacz- wymiennik Wilo TOP-S 25/7 1~ PN 10 z przelączaniem prędkosci obrotowej (bieg 2) | Wilo | 1 |
| P4 | Pompa centrali Wilo TOP-S 25/7 1~ PN 10 z przelączaniem prędkosci obrotowej (bieg 2) | Wilo | 1 |
| P4 | Pompa peryferalna uzupełnienia zładu obiegu centrali PRA 0,50 M | Ebara | 1 |
| Regulatory i czujniki |  |  |  |
| Reg.1 | Regulator kotła Tango -Negro | Foster - Pleszew | 1 |
| Reg.1 | Regulator pogodowy dwóch obiegów grzewczych R322 | Compit | 1 |
| s1 | Przylgowy czujnik temperatury | Compit | 3 |
| se | Czujnik temperatury zewnętrznej | Compit | 3 |