SPIS TREŚCI

1	Podstawa opracowania	3

2	Zakres opracowania	3

3	Opis rozwiązań technicznych	3

3.1	Charakterystyka budynku	3

3.2	Instalacja centralnego ogrzewania	3

3.2.1	Zasilenie nagrzewnic wentylacyjnych	4

3.3	Grzejniki i aparaty grzewczo-wentylacyjne	4

3.4	Armatura i sterowanie	5

3.5	Obliczenia	5

4	WARUNKI WYKONANIA	5

4.1	Regulacja instalacji C.O.	5

4.2	Izolacja cieplna i antykorozyjna	6

4.3	Sprawdzenie instalacji C.O.	6

5	Warunki wykonania , BHP i p-poż.	6

6	Uwagi	7

SPIS RYSUNKÓW

- Rzut parteru – instalacja c.o.								rys. 1

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjnej dla rozbudowywanego przedszkola zlokalizowanego w Strykowie przy ul. Targowej 4

# Podstawa opracowania

Podstawą opracowania są:

- umowa podpisana z inwestorem

- podkłady architektoniczno-budowlane

- projekty branżowe opracowywane równolegle

- uzgodnienia przyjętych rozwiązań materiałowych z inwestorem

- obowiązujące normy i przepisy

# Zakres opracowania

Zakresem opracowania objęta jest wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja zasilająca nagrzewnicę wentylacyjną. Instalacja ogrzewcza zasilana będzie z lokalnej kotłowni węglowej opalanej groszkiem energetycznym zlokalizowanej we wschodniej części budynku

# Opis rozwiązań technicznych

## Charakterystyka budynku

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej jako budynek parterowy. Konstrukcja ścian z pustaków typu max, ocieplonych od strony zewnętrznej styropianem i tynkiem strukturalnym.

## Instalacja centralnego ogrzewania

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania w budynku będzie instalacją wodną, dwururową, pompową o parametrach 75/55ºC. Zasilenie zładów grzewczych przewidziano z rozdzielacza usytuowanego w kotłowni.

Poziomy magistralne zaprojektowano z rur polipropylenowych (PP) z wkładką stabilizacyjną w systemie BOR Plus Stabi PN 20, łączonych poprzez zgrzewanie polidyfuzyjne. Prowadzenie przewodów magistralnych nad sufitem podwieszonym. Mocowanie do stropu na zawiesiach, lub wspornikach. Podczas układania rurociągów należy uwzględnić kompensację wydłużeń cieplnych przewodów. Piony wykonać podobnie jak poziomy tranzytowe z rur PP, ukrywanych w bruzdach ściennych, lub obudowach z płyt GKF. Podejścia grzejnikowe wykonać z rur z polietylenu sieciowanego z wkładką aluminiową Alu-PEX firmy Wavin. Gałązki grzejnikowe prowadzić w rurach osłonowych typu peszel w warstwach wyrównawczych posadzek. Połączenia rur z Alu-PEX za pośrednictwem systemowych kształtek zimnozaciskanych. Kształtki należy izolować od bezpośredniego kontaktu z tynkiem przez owinięcie ich np. folią polietylenową. Przewody układać zgodnie z wytycznymi producenta.

UŁOŻENIE PODEJŚĆ GRZEJNIKOWYCH WYKONAĆ PRZED WYKONANIEM   TYNKÓW  ORAZ  WYLEWEK  PODŁOGOWYCH! !

### Zasilenie nagrzewnic wentylacyjnych

Nagrzewnica wentylacyjna zasilana będzie z wymiennika ciepła znajdującego się w pomieszczeniu kotłowni. Ze względu na zewnętrzne usytuowanie centrali  czynnikiem grzewczym jest mieszanka wody i glikolu etylenowego o stężeniu 35%. Doprowadzenie czynnika do nagrzewnic przewidziano rurociągami ze stali ze szwem. Mocowanie rurociągów na zawiesiach do stropu pomieszczeń lub na wspornikach do ścian. Ze względu na wykonanie centrali wentylacyjnych w wersji dachowej, należy podejścia do nagrzewnicy ponad dachem bezwzględnie izolować ciepłochronnie otulinami z kauczuku syntetycznego grubości min 25mm w płaszczu zabezpieczającym przed wpływem czynników atmosferycznych. Zaleca się zastosowanie otuliny firmy K-flex typu AL-Clad. Sposób prowadzenia przewodów zasilających nagrzewnice oraz dobór średnic zamieszczono w części rysunkowej opracowania.

## Grzejniki i aparaty grzewczo-wentylacyjne

Jako elementy grzejne projektuje się grzejniki firmy VNH typu CosmoNova V oraz typu V z podejściami bocznymi dolnymi w pomieszczeniach kuchennych zaprojektowano grzejniki higieniczne firmy VNH typu CosmoNova HV. Połączenia grzejników z instalacją wykonać zgodnie z technologią rur Wavin Alu-PEX. Podejścia przewodów do grzejników wykonać jako podłogowe. W pomieszczeniu kotłowni zaprojektowano grzejnik boczno zasilany VNH typu CosmoNova. Dla pomieszczeń dziennego pobytu dzieci przewidziano aparaty –grzewczo wentylacyjne typu Neolux IV prod. Konwektor spełniające zarówno rolę wentylacyjną jak i grzewczą. W pomieszczeniach przyległych sanitariatów oraz w łazience Izolatki projektuje się grzejniki łazienkowe-drabinkowe typu Praga. W pomieszczeniu izolatki zaprojektowany grzejnik należy zabudować zapewniając swobodny przepływ strumienia konwekcyjnego, aparaty grzewczo wentylacyjne oraz grzejniki łazienkowe należy powiesić na wysokości min.1,5 m.

## Armatura i sterowanie

Grzejniki dolno zasilane posiadają wbudowaną wkładkę zaworową firmy Danfoss, boczno zasilane i łazienkowe wyposażyć na zasilaniu w zawór termostatyczny z głowicą a na powrocie w zawór odcinający prosty. W części mieszkalnej, socjalnej oraz biurowej należy zamówić głowice termostatyczne typu RTS Everis 4280 prod. Danfoss (nr kat. 013L4280), z zabezpieczeniem przed możliwością ograniczenia temperatury w pomieszczeniu poniżej 16oC zgodnie z §134 ust 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych Dz. U. Nr 75, poz. 690. Grzejniki łazienkowe i boczno zasilane wyposażyć w zawory termostatyczne kątowe typu RTD-N-ks dn 15 wraz z głowicami RTD INOVA 3130 prod. Danfoss (nr kat. 013L3130). Każdy grzejnik musi zostać wyposażony w ręczny zawór odpowietrzający. Należy zapewnić właściwe odpowietrzenie instalacji, poprzez stosowanie w najwyższych punktach separatorów powietrza z automatycznymi zaworami odpowietrzającymi. Aparaty Neolux IV wyposażone będą standardowo w zawory termostatyczne

## Obliczenia

Obliczenia współczynników przewodności „u”, strat ciepła, dobór nastaw wykonano przy użyciu programów  OZC oraz THERM z pakietu InstalSoft. Nastawy zaworów określone zostaną na rozwinięciu oraz w załącznikach obliczeniowych w projekcie wykonawczym. Przy obliczeniach stosowano normy PN-94/B-03406, PN-83/B-03406, PN-98/B-02025, PN-EN ISO 6946.

Założenia do obliczeń:

Rodzaj ogrzewania 							wodne

Obliczeniowe temperatury wody 					75/55ºC

Strefa klimatyczna 							III

Zapotrzebowanie ciepła dla pomieszczeń				34700 W

Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb nagrzewnic central went.	56730 W

# WARUNKI WYKONANIA

## Regulacja instalacji C.O.

Dla prawidłowej pracy każdej instalacji niezbędne jest jej wyregulowanie. Regulacja ilości czynnika grzewczego dopływającego do każdego grzejnika dokonana zostanie poprzez ustawienie nastaw wstępnych w zaworach termostatycznych przygrzejnikowych. Temperatury w pomieszczeniach regulować będzie można poprzez odpowiednie ustawienie głowicy termostatycznej na każdym z zaworów (dla grzejników jak i Neoluxów).

## Izolacja cieplna i antykorozyjna

Zaprojektowane przewody z tworzyw sztucznych nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Przewody grzewcze tranzytowe zabezpieczyć cieplnie izolacją K – Flex lub Thermaflex grubości min. 30 mm. Przewody grzewcze z PEX należy prowadzić w osłonowych rurach karbowanych bez dodatkowej izolacji cieplnej.

## Sprawdzenie instalacji C.O.

Po wykonaniu płukania i stwierdzeniu czystości instalacji należy wykonać próbę szczelności na zimno zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz wytycznymi producenta użytych rur z PEX. Z próby należy wyłączyć naczynie przeponowe w kotłowni. Jeżeli zostaną wykryte jakiekolwiek nieszczelności należy je usunąć, a próbę wykonać powtórnie. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku prób należy wykonać próbę instalacji na gorąco połączoną z dokonaniem regulacji. Czas trwania próby na gorąco - 72h. Tynki zakrywające przewody wykonać dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku obu prób instalacji.

# Warunki wykonania , BHP i p-poż.

Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. Ust. nr 169 poz. 1650 z dn. 26.09.1997. Instalacje C.O. wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz z odpowiednimi warunkami wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych i stali. Przy wykonywaniu instalacji należy przestrzegać przepisów p.poż w danym zakresie.

Wszystkie przejścia rurociągów przez strefy pożarowe (wyjścia z kotłowni) w przypadku prowadzenia wspólnie większej ilości rur należy zabezpieczać płytami grodziowymi PROMASTOP F2 typ A firmy Promat. W przypadku przejść o małych średnicach należy stosować zaprawę ogniochronną PROMASTOP F2 typ S firmy Promat.

# Uwagi

- Podejścia pod grzejniki boczne lub dolne od ściany.

- Prowadzenie przewodów z tworzyw sztucznych zgodnie z ogólnymi warunkami   wykonywania instalacji w systemie przewodów z tworzyw sztucznych i wytycznymi producenta przewodów.

- Wykonawcę obowiązuje znajomość technologii montażu rur Wavin.

- Prowadzenie przewodów stalowych zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania instalacji ze stali i wytycznymi producenta przewodów.

- Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu należy uzgodnić z autorem projektu.