OPIS TECHNICZNY	2

1. Podstawa opracowania	2

2. Zakres opracowania	2

3. Stan projektowany	2

3.1. Układ wentylacyjny kuchni i pomieszczeń towarzyszących	2

3.1.1. Określenie ilości powietrza wentylacyjnego dla kuchni:	2

3.1.2 Projektowane rozwiązania:	3

4.1.3 Pomieszczenia kuchenne i ilości powietrza wentylacyjnego:	7

4.2. Układ wentylacyjny sal przedszkolnych i towarzyszących węzłów sanitarnych	8

4.2.1 Pomieszczenia sal dzieci i łazienek	8

4.3. Pomieszczenie pozostałe	8

5. Zagadnienia BHP	9

Załącznik:

Karty doboru centrali nawiewnej 							str.11-12

Część rysunkowa:

Instalacja wentylacji mechanicznej – rzut parteru				Rys. nr W – 1 str.13

- OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wentylacji mechanicznej dla rozbudowywanego przedszkola zlokalizowanego w Strykowie przy ul. Targowej 4

- 1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania są:

- umowa podpisana z inwestorem

- podkłady architektoniczno-budowlane

- projekty branżowe opracowywane równolegle

- uzgodnienia przyjętych rozwiązań materiałowych z inwestorem

- obowiązujące normy i przepisy

- 2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objęta jest instalacja wentylacji mechanicznej dla rozbudowywanego przedszkola zlokalizowanego w Strykowie przy ulicy Targowej 4

- 3. Stan projektowany

- 3.1. Układ wentylacyjny kuchni i pomieszczeń towarzyszących

- 3.1.1. Określenie ilości powietrza wentylacyjnego dla kuchni:

Typ kuchni: 							mała

Zakładana ilość posiłków:					60

Współczynnik jednoczesności pracy urządzeń:		0,8

Zakładane wyposażenie kuchni urządzeń „gorących” służących do przygotowywania posiłków:

- kocioł warzelny (19 kW):

Ciepło jawne:							100 W/kW;

- kuchnia czteropalnikowa (16,9 kW):

Ciepło jawne:							200 W/kW;

- taboret grzewczy dwupalnikowy ( 11 kW):

Ciepło jawne:							200 W/kW;

| Urządzenie | Moc pobierana | Wydzielane ciepło i para |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ciepło jawne |  |
|  | [kW] | [W/kW] | [W] |
| Kocioł warz. | 19 | 100 | 1900 |
| Kuchnia czteroplnikowa | 16,9 | 200 | 3380 |
| Taboret grzewczy | 11 | 200 | 2200 |
| Suma Qj |  |  | 7480 |

Konwekcyjny strumień powietrza:

V.t=k⋅Q.j,k13⋅(z+1,7⋅dhydr)53m3h

k = 18 			- współczynnik określony empirycznie;

dhydr 			- średnica hydrauliczna;

dhydr  = 2 *L * B / (L+B) [m]

L = 3,25 m – długość bloku kuchennego [m];

B  = 1 m– szerokość  bloku kuchennego [m];

z  = 1,2 m– wysokość nad blokiem kuchennym [m];

dhydr  = 1,53 m;

V.t=18⋅(7480⋅0,8)13⋅(1,2+1,7⋅1,53)53=3025m3h

Ilość powietrza usuwanego przez okap:

V.u=V.t⋅am3h;

a = 1,15  – dla nawiewu sufitowego;

V.u=3025⋅1,15=3480m3h

Ilość powietrza nawiewanego:

W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się strumieni konwekcyjnych ilość powietrza  nawiewanego należy zwiększyć o dodatkowe 10% (strumień wyrównawczy):

W ograniczenia rozprzestrzeniania się zapachów kuchennych poza blok pomieszczeń kuchni , sama kuchnia musi działać w podciśnieniu, stąd ilość powietrza usuwanego należy zwiększyć o dodatkowe 10 %.

Ilość powietrza nawiewanego:						4215 m3h

Ilość powietrza usuwanego przez okap:					3480 m3h

Ilość powietrza usuwanego przez wentylator dachowy zmywalni		635 m3h

- 3.1.2 Projektowane rozwiązania:

Centrala nawiewna:

W celu doprowadzenia i przygotowania powietrza zewnętrznego projektuje się zastosowanie dachowej centrali nawiewnej wyposażonej w sekcje tłumików czerpnego i nawiewnego, filtra wstępnego oraz nagrzewnicy wodnej.

Dobrano centralę dachową nawiewną VIS Clima typu VS-40-R-S/H/S lub równoważną o wydajności 4215 m3/h i ciśnieniu dyspozycyjnym 250 Pa. Nagrzewnica zasilana będzie mieszanką wody i glikolu etylenowego (stężenie 35%) o parametrach 70 / 50 oC. Czerpnia powietrza usytuowana jest na dachu, jednak o wlocie poziomym zlicowanym z płaszczyzną ścian i traktowana jako ścienna.

Instalacja nawiewna:

| Nawiew do pomieszczeń kuchennych |  |
| --- | --- |
| nazwa instalacji | N1 |
| ilość powietrza nawiewanego N1 | 4215 m3/h |
| temperatura nawiewu dla lata | tn = tz |
| temperatura nawiewu dla zimy | 20 |
| klasa filtracji (filtr wtórny) | EU 4-5 |
| nagrzewnica | wodna |
| wymagane ciśnienie dyspozycyjne nawiew | 250 Pa |

Powietrze po obrobieniu przez centralę dachową dystrybuowane będzie do pomieszczeń kuchennych pośrednio przez kanał nawiewny prostokątny wyposażony w kratki nawiewne z lamelkami oraz przepustnice wielopłaszczyznowe. Bezpośrednio powietrze dostarczane będzie do korytarza, skąd poprzez kratki ścienne transferowe docierać będzie do pomieszczeń uciążliwych, gdzie podciśnienie wytwarzane będzie przez wentylatory dachowe obsługując okap kuchenny i pomieszczenie zmywalni. Ilość powietrza nawiewanego została tak obliczona, by w korytarzu panowało nadciśnienie i ograniczyć w ten sposób rozprzestrzenianie się uciążliwych zapachów. Pracą centrali sterować będzie automatyka, która dostosowywać będzie parametry pracy do temperatury w kanale nawiewnym. Włączanie centrali jak i całego układu wentylacyjnego kuchni przewidziano w pomieszczeniu kierownika kuchni. Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu jest jednoczesne uruchamianie wentylatorów wyciągowych i centrali.

Uwaga: centralę montować na wypoziomowanym cokole dachowym

Materiały kanałów wentylacyjnych.

Podstawowy materiał kanałów blacha stalowa ocynkowana.

Minimalne grubości blach – kanały prostokątne:

Wymiar dłuższego boku Grubość blachy

100 – 400 (włącznie) [mm] 0,6 mm

500 – 800 (włącznie) [mm] 0,8 mm

1000 – 2000 (włącznie) [mm] 1 mm

Minimalne grubości blach – kanały okrągłe:

Średnica kanału: Grubość blachy

63 – 200 (włącznie) [mm] 0,5 mm

250 – 400 (włącznie) [mm] 0,6 mm

500 – 800 (włącznie) [mm] 0,8 mm

Szczelność kanałów wentylacyjnych

Klasy szczelności instalacji określa norma PN-B-76001, która przewiduje dwie klasy czystości:

- A o normalnej szczelności

- B o podwyższonej szczelności

Klasa A ma zastosowanie w instalacjach wentylacji mechanicznych.

Klasę B należy stosować w nadciśnieniowej instalacji wyciągowych, usuwających powietrze zawierających czynniki szkodliwe dla zdrowia i życia ludzkiego, jeśli istnieje niebezpieczeństwo przedostawania się go do pomieszczeń, gdzie przebywają ludzie.

Szczelność charakteryzuje wskaźnik f , który można określić ze wzorów:

Dla klasy A f max = 32,57 x Δp^1,612 [m/h]

Dla klasy B f max = 199 x Δp^1,551 [m/h]

Gdzie:

Δp – różnica ciśnień pomiędzy wnętrzem przewodu a otoczeniem , [Pa];

Montaż przewodów

Wszystkie przewody wentylacyjne wykonane będą z blachy ocynkowanej o grubości odpowiedniej dla danego przekroju zgodnie z PN.

Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych kanałów. Zewnętrzne kanały należy zabezpieczyć izolacją z wełny mineralnej powlekanej: PAROC Lamella Mat 35 AluCoat grubości 50 mm i dodatkowo zabezpieczone płaszczem z blachy nierdzewnej grubości 0,5 mm. Ze względu na wymogi odporności na korozję, na temperaturę czynnika transportowanego oraz wymogów wytrzymałościowych projektuje się systemowe zawieszenia Hilti.

Otwory rewizyjne

Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne powinny się łatwo otwierać, w przewodach o przekrojach kołowych o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy stosować zdejmowane zaślepki lub/i trójniki z zaślepkami do oczyszczania. W przypadku przewodów o średnicy większej niż 200 mm należy stosować trójniki z otworami rewizyjnymi lub na przewodach otwory rewizyjne.

W przypadku otworów rewizyjnych na końcach przewodów, przekrój otworu rewizyjnego musi być równy przekrojowi poprzecznemu kanału wentylacyjnego. Otwory rewizyjne należy wykonywać na odcinkach poziomych w ten sposób by odległość pomiędzy otworami nie była większa niż 10 m, dodatkowo pomiędzy otworami nie powinno być zamontowane więcej niż dwa łuki lub kolana o kącie większym niż 45 st.. W przewodach poziomych wyciągowych z okapów kuchennych odległość pomiędzy otworami nie powinna być większa niż 6 m (należy wykonać jedną rewizję). Otworów nie należy wykonywać w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych.

Instalacja wyciągowa okapu:

| Wyciąg z okapu |  |
| --- | --- |
| nazwa instalacji | W1 |
| ilość powietrza nawiewanego N1 | 3480 m3/h |
| temperatura powietrza wywiewanego | max 200 oC |
| wymagane ciśnienie dyspozycyjne | 300 Pa |

Powietrze znad urządzeń gorących odprowadzane będzie poprzez okap kuchenny wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach 3400 x 1200 x 450 wyposażony w filtr oraz ociekacz tłuszczowy. Powietrze usuwane będzie poprzez wentylator dachowy przeznaczony do tłoczenia powietrza o temperaturze do 200 oC . Dobrano wentylator dachowy CTVB/4-400 Venture Industries lub równoważny o wyrzucie pionowym o wirniku wykonanym z blachy galwanizowanej. Wentylator uruchamiany z pomieszczenia kierownika kuchni wraz z centralą nawiewną.

Wentylator należy zainstalować na dachu na podstawie tłumiącej, a podłączenie wentylatora do podstawy wyposażyć w klapę zwrotną, przejście dachowe oraz króciec do szybkiego montażu/demontażu wentylatora.

Uwaga: podstawę montować na wypoziomowanym cokole dachowym

Instalacja wyciągowa zmywalni:

| Instalacja wywiewna |  |
| --- | --- |
| nazwa instalacji | W2 |
| ilość powietrza nawiewanego N1 | 635 m3/h |
| temperatura powietrza wywiewanego | Tw=Tp |
| wymagane ciśnienie dyspozycyjne | 50 Pa |

Powietrze o dużej zawartości wilgoci usuwane będzie przez wentylator dachowy typu Fen 250 Uniwersal lub równoważny poprzez kratkę sufitową Φ 250 mm. Wentylator uruchamiany z pomieszczenia kierownika kuchni wraz z centralą nawiewną. Wentylator należy zainstalować na dachu na podstawie tłumiącej, a podłączenie wentylatora do podstawy wyposażyć w klapę zwrotną, przejście dachowe oraz króciec do szybkiego montażu/demontażu wentylatora. Po wyłączeniu wentylatora działa on jako wywietrzak grawitacyjny.

Uwaga: podstawę montować na wypoziomowanym cokole dachowym

W pomieszczeniu węzła sanitarnego zainstalować na kanale wentylacji grawitacyjnej wentylator łazienkowy typu Decor 100 Venture Industries lub równoważny włączenie , którego zintegrowane będzie z włącznikiem światła. Wyłączenie zwłoczne 10 min.

Uwaga:

- we wszystkich pomieszczeniach, gdzie nie przewidziano nawiewu mechanicznego a znajdują się okna montować nawietrzaki okienne

- w drzwiach wszystkich pomieszczeń, gdzie nie przewidziano kratek transferowych montować typowe kratki wentylacyjne,

- 4.1.3 Pomieszczenia kuchenne i ilości powietrza wentylacyjnego:

| Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia | Kubatura | Ilość pow. Nawiew. | Ilość pow. wywiew. | Ilość wymian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m2] | [m3] | [m3/h] | [m3/h] | 1/h |
| 23. Korytarz | 14,1 | 43,7 | 1686 N1 | 1686 transfer | 38,6 |
| 24.Zmywalnia | 5,6 | 17,4 | 635 transfer | 635 W2 | 28,7 |
| 25. Mycie wózków | 3,4 | 10,53 | 30 transfer | 30 graw | 3 |
| 26. Obieralnia | 6,4 | 19,84 | 30 transfer | 30 graw | 1,5 |
| 27. Komunikacja | 19,9 | 61,7 | 2529 N1 | 2529 transfer | 40 |
| 28.Kuchnia | 28,7 | 89 | 3480 transfer | 3480 W1 | 39 |
| 29. Mag. produktów suchych | 3,4 | 10,53 | 5 transfer | 5 graw | 0,5 |
| 30. Węzeł sanitarny | 7,9 | 24,50 | 50 transfer | 50 Decor 100 | 2,0 |
| 31. Kierownik kuchni | 9,3 | 28,83 | 30 transfer | 30 graw | 1,0 |
| 32. Magazyn warzyw | 2,7 | 8,4 | 5 transfer | 5 graw | 0,5 |
| 33. Magazyn chłodni | 1,7 | 5,3 | 5 transfer | 5 graw | 1,0 |
| 34. POM. porządkowe | 1,5 | 4,65 | 5 transfer | 5 graw | 1,0 |

- 4.2. Układ wentylacyjny sal przedszkolnych i towarzyszących węzłów sanitarnych

Powietrze do sal przedszkolnych nawiewane będzie poprzez aparaty grzewczo - wentylacyjne typu Neolux  IV firmy Konwektor lub równoważne montowane na ścianach. Aparaty wyposażone są w wentylator o wydajności 615 m3/h oraz kanał czerpny wraz z przepustnicą oraz filtrem powietrza. Powietrze zewnętrzne dostarczane będzie do aparatu poprzez kanały czerpne 70 x 500 mm wyprowadzone na zewnątrz na wysokość 2,20 m od poziomu terenu. Przepustnicę należy ustawić na 50% udział powietrza zewnętrznego. Wentylator należy nastawić na trzeci bieg. Powietrze usuwane będzie kanałami wentylacji grawitacyjnej.

Aparaty należy montować na wysokości 1,50 m od poziomu posadzki.

W łazienkach montować na kanałach wentylacji wywiewnej wentylatory łazienkowe typu Decor 300 Venture Industries lub równoważne włączenie, którego zintegrowane będzie z włącznikiem światła. Wyłączenie zwłoczne 10 min.

Uwaga:

- w drzwiach wszystkich łazienek montować typowe kratki wentylacyjne,

- 4.2.1 Pomieszczenia sal dzieci i łazienek

| Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia | Kubatura | Ilość pow. Nawiew. | Ilość pow. wywiew. | Ilość wymian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m2] | [m3] | [m3/h] | [m3/h] | 1/h |
| 1.Sala dzieci | 90,00 | 279 | 300 Neolux IV | 300 transfer | 1,1 |
| 2.Sala dzieci | 90,00 | 279 | 300 Neolux IV | 300 transfer | 1,1 |
| 3.Sala dzieci | 90,00 | 279 | 300 Neolux IV | 300 transfer | 1,1 |
| 4. Łazienka | 12,3 | 38,1 | 150 transfer | 150 Decor 300 | 4 |
| 5. Łazienka | 12,3 | 38,1 | 150 transfer | 150 Decor 300 | 4 |
| 6. Łazienka | 12,3 | 38,1 | 150 transfer | 150 Decor 300 | 4 |

- 4.3. Pomieszczenie pozostałe

Wentylację mechaniczną wywiewną oprócz pomieszczeń ujętych w punktach 4.1, 4.2 przewidziano dla sanitariatów :

| Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia | Kubatura | Ilość pow. Nawiew. | Ilość pow. wywiew. | Ilość wymian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m2] | [m3] | [m3/h] | [m3/h] | 1/h |
| 9. Łazienka | 2,8 | 8,7 | 100 transfer | 100 Decor 200 | 11,5 |
| 14.WC M | 4,7 | 14,6 | 50 transfer | 50 Decor 100 | 3,4 |
| 15.WC D | 3,0 | 9,3 | 50 transfer | 50 Decor 100 | 5,4 |
| 16.WC | 1,6 | 5,0 | 50 transfer | 50 Decor 100 | 10 |

W pomieszczeniach sanitarnych zainstalować na kanale wentylacji grawitacyjnej wentylator łazienkowy typu Decor  Venture Industries lub równoważny włączenie, którego zintegrowane będzie z włącznikiem światła. Wyłączenie zwłoczne 10 min.

Uwaga:

- w drzwiach wszystkich łazienek montować typowe kratki wentylacyjne,

Pozostałe, nie wymienione pomieszczenia wentylowane będą grawitacyjnie. Nawiew będzie się odbywał poprzez nawietrzaki okienne, a wywiew poprzez kanały wentylacji grawitacyjnej.

- 5. Zagadnienia BHP

Przy wykonaniu robót montażowych należy przestrzegać przepisów BHP stosując się do rozporządzenia MSWiPMB z dnia 28.02.72 r. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.74 r. w sprawie wykonawstwa prac montażowych i rozbiórkowych.