P R A C O W N I A    K O N S T R U K C Y J N A

„ V  A  L  D  I „ r.z. 1989

ul. Podgórna 66/3, 65-246 Zielona Góra, tel./fax. 68-32-707-34

NIP 929-101-26-84, REGON 970-128-246

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU

ROBÓT  DO  PROJEKTU  BUDOWLANEGO  ROZBIÓRKI

I  BUDOWY  KOMINA  URZĘDU  MIASTA  GMINY  STRYKÓW

Działka 439/1, obręb S-2 przy ul. Kościuszki 27 w Strykowie

Projekt wykonano na zlecenie:      Urzędu Miasta – Gminy Stryków,

ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków

Projekt opracował zespół w składzie:

| Lp. | Stanowisko | Imię i nazwisko | Specjalność | Nr uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektant konstrukcji | Dr inż. Waldemar Krzeszewski | Konstrukcyjno - budowlana | 200/86/ZG |  |  |
| 2 | Sprawdzający projekt | Mgr inż. Jan Sękowski | Konstrukcyjno - budowlana | 87/78/Zg |  |  |

Zielona Góra, kwiecień – maj 2010r.

- Projekt budowlany i wykonawczy rozbiórki i budowy nowego komina opracowano

na podstawie umowy nr 23/IZP/2010, która została zawarta w dniu 1 kwietnia 2010 roku po- między Urzędem Miasta Gminy Stryków, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, a Pracownią Konstrukcyjna „VALDI” ul. Podgórna 66/3, 65-246 Zielona Góra.

- Projekt przewiduje następujące roboty budowlane:

- roboty przygotowawcze palcu budowy,

- demontaż komina,

- przygotowanie zdemontowanych odcinków przewodu spalinowego do transportu do

składnicy złomu,

- roboty naprawcze betoniarskie i ewentualnie zbrojarskie związane z naprawą fundamentu,

- roboty monterskie oraz w minimalnym stopniu roboty spawalnicze.

Przygotowanie placu budowy obejmuje, ogrodzenie placu budowy, ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych oraz  przycięcie konarów drzew, które mogą przeszkadzać w demontażu i montażu komina. Zakłada się, że zabezpieczenie socjalne zostanie udostępnione przez Inwestora.

Demontaż komina należy prowadzić zgodnie z przyjętą technologią demontażu opisa-ną w projekcie wykonawczym.

Komin został podzielony na trzy odcinki demontażowe. Pierwszy z nich, położony najwyżej ma masę nie przekraczającą 2,5 tony. Długość tego odcinka wynosi około 14,5m.

Ze względu na stan techniczny rury przewodu, liczne przekorodowania, znaczny ubytek grubości ścianek, wchodzenie na komin po drabinie jest niedopuszczalne. Dlatego do demon-tażu przewodu należy użyć dwóch żurawi samojezdnych.

Zawiesie belkowe, wykonane z dwuteownika nr PE 80, wyposażone jest w cięgna linowe DOR 4/3,2-5,0,wg-F1KP1 Sanger Metal, z szaklami DOR 4,75 Sanger Metal. Do lin cięgien zamocować specjalnie wykonane haki. Haki należy wykonać z blachy wg rysunku zamie-szczonego w projekcie.

Należy zwrócić szczególną uwagę na kształt wycinanych otworów w pobocznicy rury komina. Konieczne jest wykonanie otworów prostokątnych z zaokrąglonymi kątami.

Po przetransportowaniu odcinków przewodu i złożeniu ich na przygotowanym placu, należy je pociąć na odcinki mniejsze i przygotować do transportu do składnicy złomu.

Stan techniczny betonu fundamentu komina nie jest znany. Oględziny dostępnej części fundamentu wskazują raczej na dobry stan betonu, jednakże wykonanie naprawy górnej po-wierzchni wydają się być konieczne.

Wszelkie naprawy betonu fundamentu komina należy przeprowadzić sposobami podanymi w projekcie.

Regulację pionowości komina należy przeprowadzić, w każdym przypadku, za pomocą trzech nakrętek śrub fundamentowych nakręconych na śruby tak jak pokazano to na rysunku.

Należy dołożyć starań, by wolna przestrzeń pod płytą podstawy komina, a fundamentem nie przekraczała 4 – 5 cm., a górna powierzchnia fundamentu była płaszczyzną poziomą.

W przypadku niewielkich zniszczeń betonu i śrub kotwiących, które zostaną stwierdzone dopiero po demontażu płyty podstawy, wystarczy, po dokładnym oczyszczeniu obróbką strumieniowo – ścierną, wykonać podlewkę z Cerinolu VM2 f. Deitermann.

Może zaistnieć potrzeba usunięcia większej warstwy zniszczonego betonu. Jeżeli warstwa ta nie jest większa jak 8 – 10 cm, to ubytek ten można uzupełnić Cerinolem ES8 f. Deiter-mann. Po stwardnieniu tej warstwy (czas oczekiwania jest podany na opakowaniu) można przystąpić do pionowania komina i wykonywania podlewki jak w przypadku pierwszym.

Mało prawdopodobne jest wystąpienie przypadku, w którym niezbędne będzie usunięcie grubszej warstwy betonu. W takim przypadku zasadnicze wypełnienie należy wykonać mie- szając dwa betony Cerinol ES8 i Cerinol VM3 w stosunku 1:1.

W przypadku stwierdzenia zniszczenia wkładek stalowych zbrojenia fundamentu należy wkładki te uzupełnić po przez wspawanie odpowiednich prętów.

Przed zdjęciem stalowej podstawy komina nie można ustalić stopnia zniszczenia korozyj-nego śrub fundamentowych. O konieczności wzmocnienia śrub decyduje tylko i wyłącznie autor projektu. Dlatego zobowiązuje się Wykonawcę do ustalenia ścisłej daty demontażu płyty komina i powiadomienia o tym autora projektu. Adres mailowy w.krzeszewski@valdi.-zgora.pl, tel. kom. 502-704-804, 68-32-707-34.

Wymianę śrub fundamentowych należy przeprowadzić ściśle wg projektu. Do spawania prętów wzmocnienia można przystąpić po ich rozgrzaniu do temperatury co najmniej 3000C.

Niezbędne jest wyprowadzenie kraterów spoin na płytki wybiegowe. Stosować elektrody otulone wysuszone zgodnie z instrukcją tuż przed spawaniem. Wykonywanie spawów w dzień deszczowy i wilgotny można przeprowadzić warunkowo.

O sposobie naprawy wierzchniej warstwy fundamentu komina decyduje autor niniejszego projektu wraz z inspektorem nadzoru i kierownikiem budowy.

W każdym przypadku należy ściśle przestrzegać instrukcji podanych na opakowaniach stosowanych produktów.

Budowę nowego komina o wysokości 25m i średnicy zewnętrznej 0,7m wraz z drabinami wykonać ze stali zwykłej jakości S235J2W (St3S). Spawania arkuszy blach, które po walco-waniu utworzą rurę przewodu komina należy użyć metody 131 wg PN-EN 24 063, ISO 4063,”Spawanie, zgrzewanie i lutownie metali. Wykaz metod i ich oznaczenia numeryczne stosowane w umownym przedstawieniu połączeń na rysunkach”.

Wykonanie elementów konstrukcji, jej scalanie przez spawanie oraz odbiór należy przepro-

wadzić zgodnie z PN-B-06200/1997” Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.”

Do spawania innych elementów konstrukcji należy używać elektrod EA146.

Co najmniej 20% połączeń krzyżowych spoin arkuszy blach tworzącej rurę należy zbadać metodami nieniszczącymi. Badania te należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN-571-1, PN-EN-1298/2000 przy poziomie akceptacji 2.1., wg PN-EN-25817, PN-ISO 5817/1997,”Złącza stalowe spawane łukowo. Wytyczne do określenia poziomu jakości wg niezgodności spawalniczych.”

Kryteria odbioru złączy spawanych określa tablica B.3- dopuszczalne niezgodności… PN-B-06200/1997, załącznik B. Na podstawie ww normy wymaga się wykonania konstrukcji w klasie 2- wymagania podwyższone.

Dopuszczalne niezgodności spawalnicze złączy spawanych wg PN-EN 25817- wymagania średnie „C”.

Dopuszcza się spawanie elementów na placu montażowym pod warunkiem wyeliminowa-nia wpływu deszczu i wiatru, metodą 131- spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazowej (MIG) wg PN-EN 24063.

Tolerancje wymiarów liniowych klasa „A” wg PN-EN-ISO 13920/2000.

Tolerancje wymiarów kątowych klasa „C”.

Jeżeli zajdzie konieczność naprawy śrub fundamentowych,  to przed wykonaniem spawów króćce śrub i pręty wzmacniające należy rozgrzać do temperatury ok. 3000C. Wykonane spawy należy dokładnie oczyścić z żużla i poddać ocenie wizualnej.

WARUNKI  BHP i PPOŻ.

Wszystkie przewidziane do wykonania roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy i postępowania przeciwpożarowego, zawartymi m.in. w następujących aktach prawnych:

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz.844 wraz z późniejszymi zmiana-mi)

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych (Dz.U. nr 47, poz.401)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodza-jów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. nr 62, poz. 287)

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodza-jów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie szkodliwych czyn-ników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. nr 81 poz. 716 z dnia 11.05.2005r.

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimanych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa, Dz.U. nr 107 poz. 1004 zdnia 24 czerwca 2003r.)

- Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity w Dz. U. z 2002r. nr147, poz.1229 z późn. zm.)

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.156, poz.1118 z dnia 17 sierpnia 2006r. z późn. zm.)

- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U. nr 121,poz.1138.)

- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożar-rowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. nr 121, poz.1139.)

- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.nr55, poz. 362.)

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U.nr 75,poz.690, z 2003r.nr 33, poz.270,z 2004r, nr 109,poz.1156.)

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, (Dz.U.nr 198, poz.2041.)

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U.nr 249, poz. 2497.)