P R A C O W N I A    K O N S T R U K C Y J N A

„ V  A  L  D  I „ r.z. 1989

ul. Podgórna 66/3, 65-246 Zielona Góra, tel./fax. 68-32-707-34

NIP 929-101-26-84, REGON 970-128-246

PROJEKT  BUDOWLANY

ROZBIÓRKI  I  BUDOWY  KOMINA

URZĘDU  MIASTA  GMINY  STRYKÓW

Działka 439/1, obręb S-2 przy ul. Kościuszki 27 w Strykowie

Projekt wykonano na zlecenie:      Urzędu Miasta – Gminy Stryków,

ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków

Projekt opracował zespół w składzie:

| Lp. | Stanowisko | Imię i nazwisko | Specjalność | Nr uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektant konstrukcji | Dr inż. Waldemar Krzeszewski | Konstrukcyjno - budowlana | 200/86/ZG |  |  |
| 2 | Sprawdzający projekt | Mgr inż. Jan Sękowski | Konstrukcyjno - budowlana | 87/78/Zg |  |  |

Zielona Góra, kwiecień – maj 2010r.

S p i s    t r e ś c i

1. Plan sytuacyjno – wysokościowy działki 439/1. Usytuowanie projektowanego

komina, rys. nr 1									 str. 3

2. Wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta

Strykowa,										 str. 4

3. Opis techniczny

3.1.  Wstęp 								           str. 24

3.2.  Wykorzystane materiały					           str. 24

3.3.  Zakres prac projektowych  					           str. 24

3.4.  Opis demontażu komina                             			           str. 24

3.5.  Opis konstrukcji nowego komina 				           str. 25

3.6.  Opis montażu komina						           str. 25

3.7.  Projekt powłok antykorozyjnych				           str. 26

3.8.  Informacje do opracowania planu BIOZ			           str. 26

3.9.  Warunki wykonania i odbioru					           str. 27

3.10. Obliczenia statyczne konstrukcji komina			           str. 28

3.11. Warunki b.h.p. i p.poż.						           str. 33

4. Rysunki konstrukcyjne komina

Rys. nr 2. Podział komina na odcinki demontażowe

Rys. nr 3. Ogólny widok konstrukcji komina

Rys. nr 4. Konstrukcja drabiny komunikacyjnej i spocznika

Rys. nr 5. Konstrukcja segmentu nr I przewodu spalinowego komina

Rys. nr 6. Konstrukcja segmentów nr II i III przewodu spalinowego komina

5. Dokumenty formalne autora projektu i sprawdzającego.

3. OPIS  TECHNICZNY

  - Wstęp

Projekt budowlany rozbiórki i budowy nowego komina opracowano na zlecenie i

zgodnie z umową nr 23/IZP/2010 z dnia 1 kwietnia 2010r., zawartą pomiędzy Urzędem Mia-sta Gminy Stryków, ul. Kościuszki 27 w Strykowie, a Pracownią Konstrukcyjną „VALDI” Zielona Góra, ul. Podgórna 66/3.

  - Wykorzystane materiały

Do opracowania projektu rozbiórki „starego” komina, wykonania i budowy

nowego komina wykorzystano następujące dane:

- uzgodnienia techniczne do projektu spisane i podpisane w dniu 1 kwietnia 2010roku.

- wyniki pomiarów bezpośrednich przedmiotowego obiektu, w tym geometrii komina i

grubości ścianek przewodu spalinowego,

- aktualne normy.

3.3. Zakres prac projektowych

Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonaw-

czego; rozbiórki dotychczas eksploatowanego stalowego komina,  wykonania i budowy no-wego komina, opracowanie specyfikacji technicznej, przedmiaru robót i kosztorysu.

3.4.Opis demontażu komina

Komin przeznaczony do rozbiórki jest stalowym kominem o wysokości 30m.

Zewnętrzna średnica przewodu spalinowego wynosi ok. 620mm i jest stała na całej wysoko-ści. Grubość ścianki przewodu uległa zniszczeniom korozyjnym. Bezpośredni pomiar grubości ścianki, przy użyciu grubościomierza ultradźwiękowego, wykazał zróżnicowane ubytki, wynoszące od 1 -2 mm, aż do wystąpienia lokalnych perforacji. Na wysokości isto-tnych ze względu na uchwycenie odcinków do demontażu, należy się spodziewać lokalnie grubości ścianki w granicach ok. 1,5 do 3mm.

Grubość ta jest wystarczająca do uchwycenia określonych odcinków za pomocą specjalnie zaprojektowanych haków płytowych, tak jak pokazano to na rysunku.

Ze względu na stan techniczny komina korzystanie z drabiny zamocowanej na kominie w wyższych jego partiach jest niedopuszczalne.

Konstrukcję komina podzielono na dwa odcinki demontażowe. Pierwszy odcinek przewodu wraz z drabiną ma masę nie przekraczającą 2,5 tony. Otwory do zaczepienia haków należy wykonać nie niżej jak 5m od wierzchołka komina, tak jak pokazano to na rysunku.

Żuraw samochodowy musi być zdolny podnieść masę 2,5 tony na promieniu ok. 12m, przy położeniu haka na wysokości 31m. Do umieszczenia haków zawiesia w otworach niezbędne jest użycie drugiego żurawia, który podniesie pracowników w koszu monterskim na poziom ok. 25m.

Do demontażu przewodu należy użyć zawiesia pokazanego na rysunku. Analogicznie należy postąpić z drugim odcinkiem demontażowym.

Po złożeniu zdemontowanych odcinków na placu składowym należy pociąć je na długości transportowe i odwieźć do składnicy złomu.

Podstawę komina należy rozebrać w tradycyjny sposób. Podstawę przewodu, stalową płytę zamykającą od spodu przewód spalinowy należy zachować, gdyż stanowi ona wzornik dla wykonania otworów w nowej płycie podstawy komina.

Na terenie placu budowy rosną drzewa o wysokości około 20-25m, których konary mogą przeszkadzać przy transporcie elementów komina. W związku z tym należy większe gałęzie drzew usunąć tak by nie stanowiły przeszkody w transporcie.

3.5.Opis konstrukcji nowego komina

Zaprojektowano komin o wysokości 25m i średnicy zewnętrznej 0,7m. Przewód

spalinowy komina składa się z trzech odcinków. Projektowana trwałość komina, zgodnie z ustaleniami, wynosi 15 lat. Pierwszy i drugi odcinek o sumarycznej długości równej 15m, wykonany będzie z blachy o grubości 10mm. W pierwszym odcinku zostaną wykonane otwory wlotu spalin i otwór wyczystki. Trzeci odcinek zostanie  wykonany z blachy gr.8mm.

Na wierzchołku komina zamocowany będzie za pomocą śrub konfuzor, którego zadaniem jest podniesienie prędkości wypływu spalin. Zmniejsz on średnicę przewodu do 0,6m.

Nowy komin posadowiony będzie na istniejącym fundamencie. W związku z niemożliwością oceny stanu śrub fundamentowych i powierzchni fundamentu, w projekcie przewidziano trzy sytuacje.

Pierwsza sytuacja, to niewielkie ubytki korozyjne trzonów śrub, a beton fundamentu jest w dobrym stanie.

Druga, to sytuacja najbardziej prawdopodobna: trzony śrub z niewielkimi ubytkami, a po-wierzchnia betonu spękana i pokruszona, wymagająca naprawy.

Trzecia sytuacja to istotne zniszczenia korozyjne zarówno śrub jak i betonu.

W każdym przypadku ocenę stanu śrub fundamentowych jak i fundamentu dokonuje autor projektu wraz z inspektorem nadzoru i kierownikiem budowy.

W pierwszym przypadku konieczne będzie dokładne oczyszczenie śrub i powierzchni betonu przez piaskowanie. Do posadowienia komina wystarczy zastosować polewkę cementową z Cerinolu VM2 .

W drugim konieczne będzie usunięcie warstwy zniszczonego betonu i ułożenie nowego. Przed ułożeniem nowego betonu, skutą powierzchnię należy dokładnie oczyścić przez piaskowanie. Uzupełnienie usuniętej warstwy wykonać z Cerinolu ES8 f. Deitermann jeżeli grubość warstwy nie przekroczy 10cm. Jeżeli grubość warstwy będzie większa, ale nie przekroczy 30cm, to uzupełnienie wykonać odpowiednio mieszając Ceriniolu ES8 z VN2 również f. Deitermann. Przygotowanie podłoża jak i mieszanki należy wykonać ściśle wg instrukcji podanych na opakowaniu i kart technicznych wyrobu.

W trzecim przypadku, uzupełnienie betonu wykonać tak jak w drugim. Jeżeli wkładki stalowe zbrojenia stopy fundamentowej są uszkodzone to należy je naprawić lub ułożyć nowe zbrojenie.

3.6.Opis montażu komina

Po przeprowadzeniu remontu fundamentu komina można przystąpić do montażu

konstrukcji komina. Montaż można rozpocząć w terminie podanym na opakowaniach ma- teriałów z którego wykonany będzie fundament.

Segmenty podawane są kolejno żurawiem samojezdnym. Masa pierwszego odcinka komina wynosi ok. 2400kg. Zawiesie dwucięgnowe typu 2ZL PN-M-84734, f. Sanger Metal, musi mieć długość co najmniej 1,5m. W rurze segmentu przewidziano wspawanie dwóch uchwy-tów montażowych. Inny sposób podnoszenia i transportu odcinków komina jest niedopu-szczalny.

Drugi odcinek ma masę 1680kg. Wszystkie odcinki montowane są kompletne w drabinami komunikacyjnymi włącznie.

Trzeci odcinek ma masę ok.1500kg. Zakładanie i zamykanie śrub połączeń montażowych należy prowadzić z kosza montażowego zawieszonego haku drugiego żurawia samochodo-wego.

Żuraw zasadniczy musi mieć parametry techniczne umożliwiające podniesienie masy 1,5tony przy położeniu haka na poziomie ok. 27m.

Żuraw pomocniczy podnosi kosz wraz z monterami na wysokość ok. 16m. Żuraw pomocniczy może być zastąpiony podnośnikami.

Żuraw zasadniczy należy wykorzystać do nałożenia ostatecznej powłoki malarskiej.

Jednocześnie z postępem robót montażowych można łączyć przez spawanie blachy kanału dolotowego. Wskazane jest pokrycie powierzchni blach czopucha od strony przejścia arkusza-mi blach zwykłych lub perforowanych. Do tego celu można użyć również siatek stalowych.

Uziemienie komina należy wykonać z płaskownika 4x40mm i przyspawać jeden koniec do płyty podstawy komina, a drugi do płaskownika uziomu otokowego „starego” komina.

3.7. Projekt powłok antykorozyjnych

Proponuje się wykonanie powłok antykorozyjnych wg technologii f. Tikkurila

Coatings Sp. z o.o. ul. Mościckiego 23, 39-200 Dębica, tel. 14-676-98-05

Przygotowanie powierzchni do malowania:

- powierzchnie należy oczyścić z rdzy, zgorzeliny walcowniczej, olejów smarów i chemi-

kaliów,

- szczególnie starannie należy usunąć wszelkie tłuszcze, oleje i smary,

- proces oczyszczania i odtłuszczania powinien być przeprowadzony przed obróbką

strumieniowo – ścierną, jako ostatecznym przygotowaniem powierzchni do malowania.

Odtłuszczanie powinno polegać na zmyciu strumieniem ciepłej wody zawierającej detergent, emulgator lub gotowy preparat odtłuszczający.

Powierzchnia stalowa powinna być oczyszczona do stopnia czystości co najmniej 21/2 wg PN-ISO 8501-1.

Zestaw przeznaczony jest do zabezpieczenia antykorozyjnego stalowego komina eksplo-atowanego w środowisku korozyjnym C4 wg PN-EN-ISO 12944.

Pierwsze dwie podkładowe warstwy wykonać farbą TEMACOAT SPA MIO, przy grubości sumarycznej 200μm. Jest to podkład epoksydowy pigmentowany aluminium, fosforanem cynku oraz błyszczem. Powłokę zewnętrzną wykonać farbą TEMATHANE 50 o grubości ok. 40μm. Po montażu miejsca uszkodzonej powłoki pokryć dodatkową warstwą tej samej farby.

  - Informacje do opracowania planu BIOZ

Wykaz robót:

- pace przygotowawcze, ogrodzenie terenu-wydzielenie placu budowy, przygotowanie placów

składowych, ustawienie tablic ostrzegawczo – informacyjnych.

Usunięcie większych gałęzi drzew, które w sposób istotny mogą przeszkadzać w transporcie

elementów komina zarówno w trakcie demontażu jak i montażu,

- prace demontażowe i montażowe przewodu komina,

- prace betoniarskie,

- prace spawalnicze,

- prace monterskie,

- prace malarskie.

Na terenie placu budowy rosną drzewa o wysokości około 20-25m, których konary mogą przeszkadzać przy transporcie elementów komina. W związku z tym należy większe gałęzie drzew usunąć tak by nie stanowiły przeszkody w transporcie.

Ze względu na stan techniczny komina korzystanie z drabiny zamocowanej na kominie w wyższych jego partiach jest niedopuszczalne.

Rozbiórkę należy prowadzić w sposób szczególnie ostrożny. Wycinanie otworów w przewodzie komina, do założenia haków, należy wykonywać z kosza monterskiego zawieszo-nego na haku żurawia samojezdnego.

Do demontażu komina niezbędne będzie użycie dwóch żurawi. Pierwszy do podniesienia kosza z pracownikami i założenia haków, a drugi do podania kompletnego zawiesia.

Po założeniu zawiesia, odcinanie pierwszego odcinka demontażowego należy bezwzglę-dnie wykonać z kosza monterskiego.

Drugi odcinek przewodu należy zdemontować w analogiczny sposób. Otwory do założenia haków należy wykonać po demontażu pierwszego odcinka przewodu. Pozostałą część przewodu wraz z podstawą zdemontować w sposób tradycyjny.

UWAGA: Przed demontażem płyty podstawy komina należy trwale zaznaczyć jej położe-nie względem śrub fundamentowych, gdyż płyta ta będzie stanowiła wzornik dla wykonania nowej płyty. Podyktowane jest to różnym rozstawem śrub fundamentowych.

Kosz monterski używany do transportu pracowników zarówno do robót demontażowych jak i montażu odcinków przewodu musi mieć aktualne świadectwo dopuszczenia do robót na wysokościach i odpowiednie wyposażenie.

Zaleca się wyposażenie pracowników w środki łączności osobistej, celem komunikowania się pomiędzy sobą i operatorem żurawia.

Nowe odcinki przewodu wyposażone są uchwyty do mocowania zawiesia. Inny sposób uchwycenia odcinków przewodu jest niedopuszczalny.

W zależności od stopnia zniszczeń korozyjnych śrub fundamentowych i betonu fundamentu należy przeprowadzić odpowiednie naprawy.

Prace malarskie – nałożenie ostatniej warstwy powłoki antykorozyjnej należy wykonać z kosza monterskiego.

  - Warunki wykonania i odbioru

Wykonanie elementów konstrukcji, jej scalanie przez spawanie oraz odbiór należy

przeprowadzić zgodnie z PN-B-06200/1997” Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wy-konania i odbioru. Wymagania podstawowe.”

Całość konstrukcji, tj. przewód spalinowy, kołnierze i drabina wykonane będą ze stali zwy- klej jakości gatunku S235J2W,(St3S).

Do spawania elementów konstrukcji należy używać elektrod EA146.

Co najmniej 20% połączeń krzyżowych spoin arkuszy blach tworzącej rurę należy zbadać metodami nieniszczącymi. Badania te należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN-571-1, PN-EN-1298/2000 przy poziomie akceptacji 2.1., wg PN-EN-25817, PN-ISO 5817/1997,”Złącza stalowe spawane łukowo. Wytyczne do określenia poziomu jakości wg niezgodności spawalniczych.”

Kryteria odbioru złączy spawanych określa tablica B.3- dopuszczalne niezgodności… PN-B-06200/1997, załącznik B. Na podstawie ww normy wymaga się wykonania konstrukcji w klasie 2- wymagania podwyższone.

Dopuszczalne niezgodności spawalnicze złączy spawanych wg PN-EN 25817- wymagania średnie „C”.

Dopuszcza się spawanie elementów na placu montażowym pod warunkiem wyeliminowa-nia wpływu deszczu i wiatru, metodą 131- spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazowej (MIG) wg PN-EN 24063.

Tolerancje wymiarów liniowych klasa „A” wg PN-EN-ISO 13920/2000.

Tolerancje wymiarów kątowych klasa „C”.

Jeżeli zajdzie konieczność naprawy śrub fundamentowych,  to przed wykonaniem spawów króćce śrub i pręty wzmacniające należy rozgrzać do temperatury ok. 3000C. Wykonane spawy należy dokładnie oczyścić z żużla i poddać ocenie wizualnej.

3.10.  Obliczenia statyczne konstrukcji komina

Założenia:

- przewód spalinowy komina ma wysokość 30m,

- średnica zewnętrzna przewodu wynosi 0,7m,

- komin nie ma izolacji termicznej,

- komin jest kominem wspornikowym zakotwionym w naprawionym fundamencie,

- komin ma drabinkę komunikacyjną i turbolizator na ostatnich 10m

- komin zlokalizowany będzie w Strykowie, I strefa wiatrowa, teren zabudowany i osłonięty

drzewami.

Obciążenie komina działające w linii wiatru (PN-EN , PN-93/B-03201)

(obciążenie wzbudzeniem wirowym będzie pominięte ze względu na zastosowanie skutecznych turbolizatorów)

Sytuacja obliczeniowa I

Pierwsza kombinacja podstawowa

- Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru dla pierwszej strefy wynosi 250Pa,

- czas użytkowania 3 lata, wobec tego dla te <=3 lata,  cte = 0,65

- wartość współczynnika ekspozycji dla terenu „C”  Ce = 0,7 do wysokości 30m

- współczynnik oporu aerodynamicznego z uwzględnieniem drabinki i turbolizator spiralnego

wykonanego z pręta stalowego d= 8mm, α = 110

Cx = 0,7 + 2,4 x 0,2 : 0,7 = 1,38   od turbolizatora Cx = 0,7 x 1,35= 0,945, przyjęto Cx=1,38

- γf  współczynnik obciążenia wiatrem 1,3

Ze względu na dużą smukłość komina 30/0,7=42,8 , przyjęto minimalną grubość ścianki przewodu t=5mm,

A=π/4x(0,72-0,692)=0,0109m2

W=π/32x(0,74-0,694) : 0,7=0,00188m3

J = π/64x(0,74-0,694)=0,00066m4

Okres drgań własnych komina, T= 0,001 x 302/0,7 = 1,2857, częstość n=0,78

Współczynnik wartości szczytowej

ψ = (2ln(600 x 0,78))0,5 + 0,577 x (2ln(600 x 0,78))0,5= 3,66

Współczynnik oddziaływania turbulentnego

kb = 1,35

Współczynnik zmniejszający rezonansowe oddziaływanie wiatru, KL = 0,165

Współczynnik energii porywów K0 = 0,068

to:                        kr = 2 x π x 0,165 x 0,068 : 0,035 = 2,01

współczynnik działania porywów wiatru  β = 1 + 3,66(0,14x(1,35 + 2,01):0,7)0,5 = 4

Obciążenie obliczeniowe wiatrem na metr wysokości przewodu komina wynosi:

pob. = 250x0,65x0,7x1,38x0,7x4x1,3=570 N/m

Moment u podstawy komina M=570 x 10-6 x 302 : 2 = 0,256MNm

Oddziaływanie  masy własnej komina:

- masa własna powiększona o połowę naddatku korozyjnego (5mm)

0,7 x π x (0,005 + 0,0025) x 7850 x 30 = 3884kg

- masa drabinki   27m x 30kg/m                             =   810kg

- masa kołnierzy segmentów montaż. szt.6 x 30 kg=  180kg

w sumie   = 4874, przyjęto 5000 kg

Sprawdzenie naprężeń

N /(φ NRc)  + M / MR <=1

NRc = φp x αkor. x A x fdt , MR=1,2 x φp x αkor. x W x fdt

φp = (1+λp2,4)-0,625  ,   λp=r/g/1,59 x (fdt /Et)2/3 = 0,35/0,005/1,59 x (215/210000)2/3=0,447

φp = (1+0,4472,4)-0,625 =0,92

αkor. =  (1+0,04 x 15 x0,9) -1 = 0,65        15 lat okres bezpiecznej eksploatacji komina

0,9 – stopień zagrożenia korozyjnego, jako suma

punktów tab. 2 PN-93/B-03201

lp. 3 – S=4

lp. 5 – S=3

lp. 6 – S=2, w sumie S=9

φ = (1+λ3,2)-0,625   , λ = λ x φp0,5 /2,73 x (fd /ET)0,5 ,

i = ( 0,00066 / 0,0109)0,5 = 0,246m,  λ = 30 x 1,12 /0,246 =136,58

λ = 136,58 x 0,920,5/2,73 x (215/210000)0,5= 1,5350

φ = (1+λ3,2)-0,625 = (1+1,5353,2)-0,625 = 0,368

NRc = 0,92 x 0,65 x 0,0109 x 215 = 1,4 MN

MR = 1,2 x 0,92 x 0,65 x 0,00188 x 215 = 0,29 MNm

0,05/(0,368 x 1,4) + 0,256/ 0,29 = 0,09 + 0,88 = 0,97<1

Druga kombinacja podstawowa nie występuje ze względu na zastosowanie turbolizatora.

Dopuszczalna, w końcowej fazie eksploatacji, grubość ścianki przewodu komina musi wynosić co najmniej 5,0mm.

Sytuacja obliczeniowa II

Na podstawie normy DIN 4133. Schornnsteine aus Stahl, jak i BS 4076-1989.Steel Chimneys, przyjęto grubość naddatku korozyjnego  5mm.

- charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru dla pierwszej strefy wynosi 250Pa,

- czas użytkowania 15 lat, wobec tego dla te <=15 lata,  cte = 0,9

- wartość współczynnika ekspozycji dla terenu „C”  Ce = 0,7 do wysokości 30m

- współczynnik oporu aerodynamicznego z uwzględnieniem drabinki i turbolizator spiralnego

wykonanego z pręta stalowego d= 8mm, α = 110

Cx = 0,7 + 2,4 x 0,2 : 0,7 = 1,38   od turbolizatora Cx = 0,7 x 1,35= 0,945, przyjęto Cx=1,38

- γf  współczynnik obciążenia wiatrem 1,3

Ze względu na naddatek korozyjny wynoszący 5mm, grubość ścianki pierwszego odcinka przewodu wynosi 10mm

A=π/4x(0,72-0,682)=0,02m2

W=π/32x(0,74-0,684) : 0,7=0,0037m3

J = π/64x(0,74-0,684)=0,0013m4

Okres drgań własnych komina, T= 0,001 x 302/0,7 = 1,2857, częstość n=0,78

Współczynnik wartości szczytowej

ψ = (2ln(600 x 0,78))0,5 + 0,577 x (2ln(600 x 0,78))0,5= 3,66

Współczynnik oddziaływania turbulentnego

kb = 1,35

Współczynnik zmniejszający rezonansowe oddziaływanie wiatru, KL = 0,165

Współczynnik energii porywów K0 = 0,068

to:                        kr = 2 x π x 0,165 x 0,068 : 0,035 = 2,01

współczynnik działania porywów wiatru  β = 1 + 3,66(0,14x(1,35 + 2,01):0,7)0,5 = 4

Obciążenie obliczeniowe wiatrem na metr wysokości przewodu komina wynosi:

pob. = 250x0,9x0,7x1,38x0,7x4x1,3=791N/m, przyjęto do dalszych obliczeń 800N/m

Moment u podstawy komina M=800 x 10-6 x 302 : 2 = 0,36MNm

Oddziaływanie osiowe masy własnej komina:

- masa własna

0,7 x π x 0,01 x 7850 x 30 = 5180 kg,  (dwa odcinki najwyższe t=8mm)

- masa drabinki   27m x 30kg/m                          =   810kg

- masa kołnierzy segmentów           szt.6 x 30 kg=  180kg

w sumie   = 6170 kg , przyjęto 6200 kg

Sprawdzenie naprężeń

N /(φ NRc)  + M / MR <=1

NRc = φp x αkor. x A x fdt , MR=1,2 x φp x αkor. x W x fdt

φp = (1+λp2,4)-0,625  ,   λp=r/g/1,59 x (fdt /Et)2/3 = 0,35/0,01/1,59 x (215/210000)2/3=0,223

φp = (1+0,2232,4)-0,625 =0,98

αkor. =  (1+0,04 x 15 x0,9) -1 = 0,65        15 lat okres bezpiecznej eksploatacji komina

0,9 – stopień zagrożenia korozyjnego

φ = (1+λ3,2)-0,625   , λ = λ x φp0,5 /2,73 x (fd /ET)0,5 ,

i = ( 0,0013 / 0,02)0,5 = 0,255m,  λ = 30 x 1,12 /0,255 =131,76

λ = 131,76 x 0,980,5/2,73 x (215/210000)0,5= 1,53

φ = (1+λ3,2)-0,625 = (1+1,533,2)-0,625 = 0,37

NRc = 0,98 x 0,65 x 0,02 x 215 = 2,74 MN

MR = 1,2 x 0,98 x 0,65 x 0,0037 x 215 = 0,6 MNm

0,062/(0,37 x 2,74) + 0,36/ 0,6 = 0,06 + 0,6 = 0,66<1

Sprawdzenie trzonu komina na zmęczenie (pomimo stosowania turbolizatorów)

Zakłada się, że współczynnik niejednorodności widma αk = 1

Zakres zmienności naprężeń od py wynosi:

vkr= 0,7/(1,28x0,2)=2,73,  Clat=1-0,1x2,73x0,7=0,81

Obciążenie wzbudzeniem wirowym, py=0,043 x 1,23 x 0,81 x 0,73/(1,282x0,035)=0,256kN/m

obciążenie to zostanie przyłożone do wierzchołka komina na odcinku 0,25 H=7,5m

Moment zginający od tego obciążenia wynosi

M=0,256 x 7,5 x 26,25=50,4kNm = 0,0504MNm

Naprężenia od momentu wynoszą:

0,0504 x 0,35/0,00066=26,7MPa

Δσ=Δσt + 0,6Δσc<=1,5 fd

gdzie: Δσt = - N/A + M/W   i   Δσc= -N/A – M/W

Δσt= - 0,09x215 + 26,7 = 24,8MPa

Δσc= - 0,09x215 – 26,7 = -46MPa

Δσ = 24,8 + 0,6 x 46= 52,4MPa

Zakres zmienności nie może przekroczyć wytrzymałości zmęczeniowej

Δσ<=αT x αkor. x ΔσR

αT     = 1,00

αkor. = 0,65

ΔσR=0,735 Δσc (5x106/Ne)1/m

przyjęto Δσc=45

Ne=5x106 te/ti [e-(0,16v kr)2 – e-(0,2v kr)2] =

te=15 lat,  ti = 1,28  vkr=0,7:(1,28x0,2)= 2,73m/s

Ne=5x106 x 15/1,28 x [e-(0,16 x 2,73)2 – e-(0,2 x 2,73)2]= 4,98x106

ΔσR=0,735 x 45 x (5x106/4,98x106)1/3 = 33 MPa

Δσ=52,4 MPa> 1,0 x 0,65 x 33 = 21,5 MPa

Z tego wynika zasadność stosowania turbolizatorów.

Sprawdzenie naprężeń w spoinach segmentu przewodu spalinowego,

Spaw łączący podstawę przewodu z płytą:

Moment max. = 0,36MNm, siła osiowa od masy komina N=0,062MN, siła poprzeczna H=800x 30=24000N=0,024MN

Spoina gr. 6mm, moment bezwładności:

J=π:64x(0,7124-0,74)=0,00083m4

Powierzchnia przekroju spoiny

A=π:4x(0,7122-0,72)=0,0133m2

Naprężenia od momentu

σM = 0,36 x 0,356/0,00083=154,4MPa

Naprężenia od masy komina

σN = 0,062/0,0133=4,7MPa

Naprężenia od siły poprzecznej

σH = 0,024/0,0133=1,8MPa.

Sprawdzenie wytężenia śrub fundamentowych przy założeniu, że nie uległy

zniszczeniom korozyjnym w znacznym stopniu,

Na podstawę komina działa moment równy 0,36MNm oraz siła osiowa N=0,062MN

Obciążenie jednej śruby fundamentowej, przy założeniu, że rozciąganie przenoszą tylko trzy śruby wynosi:

N1 = 0,36/(1,2 x 3)=0,1MN

Jedna śruba M36 ma nośność:

N=0,000817 x 215=0,175MN

Nośność śruby M36 jest wystarczająca.

Sprawdzenie grubości płyty podstawy przewodu spalinowego komina

Szerokość współpracująca wynosi 25cm, moment bezwładności osłabionego przekroju:

Jnetto = (25-4)x33/12=47,25cm4

Moment pomiędzy żebrami usztywniającymi  M=0,1x0,33x0,125=0,00412MNm

Naprężenia w płycie: σ=0,00412 x 0,015 /47,25 x10-8=131MPa<<fd=215MPa.

3.11. WARUNKI  BHP i PPOŻ.

Wszystkie przewidziane do wykonania roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy i postępowania przeciwpożarowego, zawartymi m.in. w następujących aktach prawnych:

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz.844 wraz z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych (Dz. U. nr 47, poz.401)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. nr 62, poz. 287)

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62, poz. 288),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie szkodliwych czyn-ników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. nr 81 poz. 716 z dnia 11.05.2005r.

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa, Dz.U. nr 107 poz. 1004 z dnia 24 czerwca 2003r.)

- Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity w Dz. U. z 2002r. nr147, poz.1229 z późn. zm.)

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.156, poz.1118 z dnia 17 sierpnia 2006r. z późn. zm.)

- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. nr 121,poz.1138.)

- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpoża-rowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 121, poz.1139.)

- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.nr55, poz. 362.)

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U.nr 75,poz.690, z 2003r.nr 33, poz.270,z 2004r, nr 109,poz.1156.)

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, (Dz. U.nr 198, poz.2041.)

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497.)

3.12. Zestawienie materiałów konstrukcyjnych

Rura dz = 700,  t = 10mm, 	l=14,91m	m=2574kg

Rura dz = 700,  t =   8mm,            l=9,04m	m=1249kg

Blachy:

gr. 30mm	m=417kg

gr. 20mm	m=191kg

gr. 15mm	m= 30kg

gr. 12mm	m=302kg

gr. 10mm	m= 67kg

gr.   8mm	m=113kg

Blacha żeberkowa gr.2,5mm – 9kg

Płaskownik 5x50, l=96m   m=192kg

Kątownik gięty 60x60x5mm, l= 45,3m   m=194kg

Pręty:

d= 36mm, l=4,8m,   m=  39kg

d= 30mm, l=4,8m,   m=  27kg

d= 20mm, l=33,4m, m=183kg

d= 8mm,   l=40m,    m=  16kg

Łańcuch d=3mm, l=3,06m.