Spis treści

Część ogólna	1

Przedmiot opracowania:	1

Zakres opracowania:	1

Podstawa opracowania	1

Smolice  obszar północny	2

Opis techniczny	2

Dobór opraw i źródeł światła	2

Zasilanie i sterowanie oświetleniem	2

Zalecenia techniczne	2

Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	4

Obliczenia techniczne	5

Obliczenie całkowitej mocy zainstalowanej	5

Dobór przewodów i zabezpieczeń	5

Część rysunkowa	9

Smolice obszar południowy	10

Opis techniczny	10

Dobór opraw i źródeł światła	10

Zasilanie i sterowanie oświetleniem	10

Zalecenia techniczne	11

Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	14

Obliczenia techniczne	15

Obliczenie całkowitej mocy zainstalowanej	15

Dobór przewodów i zabezpieczeń	15

Część rysunkowa	19

8

CZĘŚĆ OPISOWA

# Część ogólna

## Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Smolice – obszar północny i południowy ETAP II

## Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje rozwiązanie oświetlenia ulic Spacerowa (ETAP II) , Zielona, Krzewowa, Łąkowa, Wypoczynkowa (ETAP II), a w szczególności dobór opraw, zabezpieczeń, przewodów.

## Podstawa opracowania

- Umowa z Urzędem Miasta-Gminy Stryków

- Warunki przyłączenia nr TG-P/RW/5240813019;

- Ustalenia założeń projektowych z Oddziałem Oświetlenia Ulic Zgierz

- Polska Norma Oświetleniowa PN-EN 13201

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej (Dz. U nr 81/90 poz 473)

- Polska Norma PN-91/E-05009/01

- Aktualne katalogi producentów

- Wizja w terenie

- Aktualny podkład geodezyjny

# Smolice  obszar północny

Zakres opracowania obejmuje wykonanie obliczeń wymaganych parametrów oświetlenia i doboru opraw oświetleniowych, wykonanie projektu technicznego układu zasilania, sterowania, zabezpieczeń.

## Opis techniczny

### Dobór opraw i źródeł światła

Obliczenia – z uwagi na klasę ulic – dukty leśne nie przeprowadza się obliczeń luminancji i poziomu natężenia oświetlenia.

Słupy oświetleniowe  na ulicach: Zielona, Spacerowa, Krzewowa i Łąkowa – wykorzystuje się istniejące słupy linii nn do montażu opraw.

Oprawy – projektuje się oprawy modułowe Philips Malaga 2 SGS 103 (dawniej SGS 201 – obecnie wycofywana z produkcji) z wysokoprężnymi źródłami światła SON-T 70W. Można również zastosować oprawy OUSb/S 70 produkcji ELGO Gostynin ze źródłem światła jak wyżej. Po montażu opraw, wykonać regulację pochylenia.

Wysięgnik  mocowanie opraw na wysięgniku o średnicy rury w miejscu mocowania oprawy fi=60mm. Projektuje się wysięgnik MPRIEC Łódź typu W1R3 (lub równoważny) o ilości ramion -1, wysięgu oprawy od osi słupa W=1,2m, wysokości wysięgnika od jego podstawy do środka oprawy H=2,1m i kącie nachylenia α=15˚. Na istniejących słupach, wysięgniki montować na wierzchołku słupa pomiędzy przewodami (w układzie płaskim linii) lub w przypadku braku takiej możliwości, poniżej przewodów linii.

### Zasilanie i sterowanie oświetleniem

Sieć oświetleniowa obszaru północnego zasilana będzie z istniejącej linii nn wychodzącej ze stacji słupowej nr 40811. Sterowanie oświetleniem wraz z pomiarem zostało wykonane w trakcie realizacji ETAPU I budowy oświetlenia w m. Smolice (lokalizacja w rozdzielnicy oświetleniowej RO, usytuowanej na słupie A-owym linii nn u zbiegu ul. Letniskowej i Spacerowej). Szczegółowa lokalizacja nowoprojektowanej sieci oświetleniowej ETAPU II przedstawiona na załączonym planie sytuacyjnym.

### Zalecenia techniczne

Montaż linii zasilającej oprawy – linia zasilająca zostanie wykonane przewodem izolowanym samonośnym AsXSn 4x25 o max. sile zrywającej 4140N, podwieszonym na istniejących słupach linii napowietrznej. Wysokość zawieszenia linii oświetleniowej (w miejscu największego zwisu) nad ziemią h>5m nad jezdnią h>6m. Przy montażu linii zastosować typowy osprzęt podany w albumie firmy ENSTO lub równorzędny. Napowietrzną linię oświetleniową należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN-75/E-05100.

Obwody zasilające oprawy – do linii zasilającej prowadzonej przewodem izolowanym AsXSn 4x25, należy jednofazowo dołączać kolejne lampy. Dla zachowania przejrzystości podłączeń zachować kolejność przyłączania lamp L1, L2, L3. Oprawy należy zabezpieczyć wkładkami bezpiecznikowymi In=4A zainstalowanymi w oprawach bezpiecznikowych SV 29.6353 umożliwiających przejście z przewodu AL na Cu dla podłączenia opraw oświetleniowych. Oprawy bezpiecznikowe SV przyłączyć do przewodu AsXSn przez zaciski przebijające izolację SL11.118.

Dla zasilenia opraw oświetleniowych należy stosować przewody dwużyłowe, miedziane 
w podwójnej izolacji 750V o przekroju pojedynczej żyły 2,5 mm2 (YDY).

Winny one odpowiadać wymaganiom PN-87/E-90056. W wysięgnikach przewody należy układać w rurkach izolacyjnych karbowanych 18 (RVKL).

Ochrona przepięciowa – jako ochronę przepięciową projektuje się ograniczniki przepięć  SE30.136  zainstalowane na przewodach roboczych na każdym słupie końcowym  projektowanej linii. Ograniczniki  należy połączyć z uziomem słupa . Rezystancja uziemienia ograniczników przepięć nie powinna przekraczać 10Ω. W przypadku rezystancji większej, należy poprawić lub rozbudować uziom.

Ochrona od porażeń – ochronę podstawową (przed dotykiem bezpośrednim) stanowi izolacja robocza przewodów, kabli oraz osłony zewnętrzne urządzeń elektrycznych.

Środkiem ochrony dodatkowej projektuje się samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-C. Przewody instalować z wydzielonym przewodem L i N oraz z przewodem ochronnym PE. W instalacji zachować kolorystykę przewodów: PE-żółtozielony, N-niebieski. Instalację wykonać zgodnie z normą PN-IEC-60364.

Ochrona przed korozją - elementy urządzeń znajdujące się pod ziemią (bednarka)  i na  powietrzu jak wysięgniki, konstrukcje, haki podlegają ochronie przed korozją. Należy zabezpieczyć  zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami użytkownika.

### Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

w czasie wykonywania robót budowlano – montażowych objętych zawartością niniejszego opracowania, mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Informację sporządzono w oparciu o Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) „w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. Plan BIOZ należy wykonać po przeprowadzeniu lustracji terenu przed rozpoczęciem prac budowlanych oraz po uwzględnieniu poniższych uwag:

Zakres robót obejmuje:

- Powieszenie sieci oświetleniowej, montaż osprzętu

- Montaż wysięgników i opraw oświetleniowych

- Zasilenie projektowanej linii

Zagrożenia bezpieczeństwa pracy:

- Prace na wysokości   montaż opraw, przewodów, wysięgników – zagrożenie upadkiem

- Prace przy urządzeniach dźwigowych – podnośnik

- Prace w pobliżu napięcia – czynne linie 0,4kV

- Transport materiałów na budowę oraz na placu budowy

- Prace rozładunkowe – uderzenia, przygniecenia

- Ruch uliczny – droga krajowa

- Prace przy urządzeniach hydraulicznych – praski

- Prace z wykorzystaniem elektronarzędzi – skaleczenia, odpryski, poparzenia

- Prace z wykorzystaniem narzędzi ręcznych – skaleczenia, stłuczenia

- Zagrożenie pożarowe – praca spawarką

Zagrożenia higieny pracy

- Odpady polietylenowe izolacji kabli

- Odpady aluminium

Zalecenia

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- instrukcja BHP stanowiska pracy				-	zawsze

- aktualne zaświadczenia SEP					-	zawsze

- badania lekarskie – praca na wysokości			-	zawsze

- stosowanie obuwia i odzieży ochronnej			-	zawsze

- stosowanie kasku i okularów ochronnych			-	wg potrzeb

- stosowanie środków ochrony przed upadkiem z wysokości	-	wg potrzeb

Dodatkowo należy bezwzględnie zachować procedurę obowiązującą przy dopuszczeniu pracowników do prac instalacyjnych i do  prac w czynnych obiektach energetyki.

Kierownik budowy zobowiązany jest przed przystąpieniem do prac, w oparciu o powyższą informację sporządzić i uzgodnić z Inwestorem plan BIOZ.

## Obliczenia techniczne

#### Obliczenia elektryczne

### Obliczenie całkowitej mocy zainstalowanej

Całkowita moc zainstalowana opraw drogowych (zabudowanych w ETAPIE I i nowoprojektowanych dla ETAPU II) zasilanych z projektowanej szafki oświetleniowej (RO) wynosi Pi=24x80W=1920W

Do obliczeń przyjęto moc zapotrzebowaną

Pobl=ki.kj.Po

gdzie:

ki – współczynnik jednoczesności (przyjęto ki=1)

kj – współczynnik rozruchu (przyjęto kj=1,5)

Pobl=1.1,5.1920W=2880W

### Dobór przewodów i zabezpieczeń

- sprawdzenie istniejącego kabla zasilającego pomiędzy RO a linią napowietrzną

Wartość obliczeniowego prądu szczytowego obwodu zasilającego RO wynosi

IB = Pobl3⋅Un⋅cosf = 28803⋅400⋅0,9=4,61A

Istniejący kabel zasilający musi spełniać następujące warunki:

IB<IN<IZ

oraz

I2<1,45∙IZ

gdzie:

IN – prąd znamionowy bezpiecznika

IZ – obciążalność prądowa długotrwała przewodów

I2 – prąd zadziałania zabezpieczeń

Dopuszczalna obciążalność długotrwała dla kabla YAKY 4x25 wynosi IZ=99A

Obwód zabezpieczony będzie rozłącznikiem bezpiecznikowym o wartości prądu wkładki IN = 40A.

Prąd zadziałania (górny prąd probierczy) dla wkładki bezpiecznikowej I2=1,6∙40=64A

czyli:

4,61A<40<99A

oraz

64A<143,6A

warunki spełnione

- sprawdzenie obwodu zasilającego oprawy oświetleniowe

Z uwagi na zakładaną symetrię obciążenia, wartość obliczeniowego prądu szczytowego jednofazowego najbardziej obciążonego obwodu oświetleniowego

IB = PoblUf⋅cosf = 960230⋅0,9=4,64A

Projektowany kabel musi spełniać następujące warunki:

IB<IN<IZ

oraz

I2<1,45∙IZ

gdzie:

IN – prąd znamionowy bezpiecznika

IZ – obciążalność prądowa długotrwała przewodów

I2 – prąd zadziałania zabezpieczeń

Dopuszczalna obciążalność długotrwała dla przewodu AsXSn 4x25 wynosi IZ=112A

Z uwagi na selekcję zabezpieczeń pomiędzy bezpośrednim zabezpieczeniem oprawy wkładką bezpiecznikową IN = 4A a zabezpieczeniem linii, obwód zabezpieczony będzie wyłącznikiem nadprądowym o wartości prądu znamionowego IN = 20A.

Prąd zadziałania (górny prąd probierczy) dla wyłączników instalacyjnych o charakterystyce B wynosi: I2=1,45.20=29A

czyli:

4,64A<20<99A

oraz

29A<162,4A

warunki spełnione

- Obliczanie spadku napięcia

Do obliczeń wybrano najdłuższy i najbardziej obciążony odcinek wzdłuż ulic Spacerowej i Krzewowej.

ΔU=2Po⋅lz⋅105U2⋅γ⋅S=2⋅0,96⋅112,6⋅1052302⋅34,8⋅25=0,46%

Gdzie lz=0,08⋅(45+100+153+188+228+268)0,48=112,6

Przy rozruchu, spadek napięcia wyniesie: ΔUr=1,5x0,46%=0,69%<5%

warunek spełniony

- Spradzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Warunkiem spełnienia ochrony przeciwporażeniowej jest:

Ia<Iz

Gdzie:

Ia=k∙In – minimalny prąd odłączeniowy przy k=5, stąd Ia=100A

Iż=0,95Uo/Zc

Uo=230V

Rozważam obwód od RO do lampy ZN9 przy ul. Krzewowej, o długości l=240m

| Element Pętli zwarcia | Długość | Rjedn | Xjedn | R | X | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L |  |  |  |  |  |
|  | m | Ω/km | Ω/km | Ω | Ω | Ω |
| Transformator 50kVA |  |  |  | 0,1041 | 0,1417 | 0,1758 |
| Linia nap. AsXSn 4x25 | 240 | 1,187 | 0,33 | 0,2849 | 0,0792 | 0,2956 |
| Linia nap. 4x25 Al | 95 | 1,187 | 0,33 | 0,1128 | 0,0313 | 0,1171 |
| Kabel YAKY 4x25 | 100 | 1,2 | 0,1 | 0,12 | 0,01 | 0,1204 |
| Kabel YDY 3x25 | 4 | 7,2 | 0,15 | 0,0288 | 0,0006 | 0,0288 |

Zc=(0,1758+0,2956+0,1171+0,1204+0,0288)x1,25=0,9221 Ω

Prąd zwarcia w lampie ZN7 wynosi:

Izw=0,95⋅2300,9221=237A

100A<237A

warunek spełniony

Wymagania dotyczące samoczynnego wyłączenia zasilania w czasie krótszym niż 5s są spełnione i ochrona będzie skuteczne.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW – ETAP II

| - Oprawa Philips Malaga 2 SGS 103/70W Philips propopzycja | 10 szt |
| --- | --- |
| - Wysięgnik WR1N3 lub równoważny | 10 szt |
| - Przewód AsXSn 4x25 mm2 | 500mb |
| - Przewód YDY 3x2,5 mm2 | 40mb |
| - Uchwyt końcowy SO 80 | 6szt |
| - Uchwyt przelotowy SO 130 | 4szt |
| - Uchwyt narożny SO 136.02 | 2szt |
| - Zacisk przebijający izolację SL11.118. | 12szt |
| - Ogranicznik przepięć SE 30.136 | 9szt |
| - Haki wieszakowe SOT | 12szt |
| - Oprawa bezpiecznikowa SV 29.6353 | 10szt |

# Część rysunkowa

Rys. 1 Schemat ideowy

Rys. 2 Plan oświetlenia ulic w m. Smolice ETAP II – obszar północny

# Smolice obszar południowy

Zakres opracowania obejmuje wykonanie obliczeń wymaganych parametrów oświetlenia i doboru opraw oświetleniowych, wykonanie projektu technicznego układu zasilania, sterowania, zabezpieczeń.

## Opis techniczny

### Dobór opraw i źródeł światła

Obliczenia – z uwagi na klasę ulic – dukty leśne nie przeprowadza się obliczeń luminancji i poziomu natężenia oświetlenia.

.

Słupy oświetleniowe  na ulicy Łąkowej – wykorzystuje się istniejące słupy linii nn do montażu opraw.

Na ulicy Wypoczynkowej (dz. Nr 143) projektuje się nowy słup oświetleniowy typu S-8 z wysięgnikiem W1R3 produkcji MPRIEiC Łódź (lub analogicznym innego producenta). Całkowita wysokość źródła światła nad powierzchnią gruntu H=8m

Oprawy – projektuje się oprawy modułowe Philips Malaga 2 SGS 103 (dawniej SGS 201 – obecnie wycofywana z produkcji) z wysokoprężnymi źródłami światła SON-T 70W. Można również zastosować oprawy OUSb/S 70 produkcji ELGO Gostynin ze źródłem światła jak wyżej. Po montażu opraw, wykonać regulację pochylenia utrzymując kąt α=15˚.

Wysięgnik  mocowanie opraw na wysięgniku o średnicy rury w miejscu mocowania oprawy fi=60mm. Projektuje się wysięgnik MPRIEC Łódź typu W1R3 (lub równoważny) o ilości ramion -1, wysięgu oprawy od osi słupa W=1,2m, wysokości wysięgnika od jego podstawy do środka oprawy H=2,1m i kącie nachylenia α=15˚. Na istniejących słupach, wysięgniki montować na wierzchołku słupa pomiędzy przewodami (w układzie płaskim linii) lub w przypadku braku takiej możliwości, poniżej przewodów linii.

Na nowoprojektowanych słupach, wysięgniki montować zgodnie z zaleceniem producenta.

### Zasilanie i sterowanie oświetleniem

Sieć oświetleniowa obszaru Południowego zasilana będzie z istniejącej linii nn wychodzącej ze stacji słupowej nr 40811. Sterowanie oświetleniem wraz z pomiarem zostało wykonane w trakcie realizacji ETAPU I budowy oświetlenia w m. Smolice (lokalizacja w rozdzielnicy oświetleniowej RO, usytuowanej na stacji słupowej nr 40811. Szczegółowa lokalizacja nowoprojektowanej sieci oświetleniowej ETAPU II przedstawiona na załączonym planie sytuacyjnym.

### Zalecenia techniczne

Montaż linii zasilającej oprawy:

- Dla opraw montowanych na istniejących słupach linii nn  (ulica Łąkowa) linia zasilająca zostanie wykonane przewodem izolowanym samonośnym AsXSn 2x25 o max. sile zrywającej 4140N. Wysokość zawieszenia linii oświetleniowej (w miejscu największego zwisu) nad ziemią h>5m nad jezdnią h>6m. Przy montażu linii zastosować typowy osprzęt podany w albumie firmy ENSTO lub równorzędny. Napowietrzną linię oświetleniową należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN-75/E-05100.

Dla oprawy montowanych na nowoprojektowanym słupie (ulica Wypoczynkowa dz. Nr 143) linia zasilająca wykonana zostanie kablem YAKY 4x25. Kabel zostanie wprowadzony do wnęki słupowej i zakończony na tabliczce bezpiecznikowej umieszczonej we wnęce słupowej.

Kabel układać zgodnie z obowiązującą norma N SEP-E-004 „Elektrotechniczne i

sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, ewentualnie posiłkując się

wycofana przez PKN dnia 25.03.2004r Polska Norma PN-76/E-05125

„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Połączenie linii napowietrznej z kablem ziemnym wykonać wg Katalogu do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi samonośnymi na żerdziach wirowanych i ŻN firmy „ENERGOLINIA POZNAŃ”

Przy układaniu kabli, należy przestrzegać następujących zasad:

- na całej trasie linii kablowej prace wykonywać ręcznie

- przy prowadzeniu na słupie kabel chronić rurą osłonową o średnicy wewnętrznej nie

mniejszej niż 2 średnice zewnętrzne kabla. Stosować rury z tworzyw sztucznych grubościenne, odporne na działanie promieniowania UV.

- kable należy układać linią falistą 1-3%

- głębokość układania kabla  70 cm

- w miejscach skrzyżowań z drogą kołową i wjazdami do posesji, kabel chronić rurą osłonową np. DVR 75

- minimalna odległość osłony kabla od górnej powierzchni drogi kołowej ( w miejscach skrzyżowań) 80cm

- minimalna długość osłony otaczającej kabel wystające w obie strony poza krawędź ulicy  50 cm

- uszczelnienie rur osłonowych wykonać z materiałów niepodlegających biodegradacji i starzeniu

- kable układać w ziemi na warstwie piasku o grubości 10 cm, kable zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm. Wykop zasypać warstwą rodzimego gruntu ( wolnego od gruzu i kamieni) o grubości 30 cm , a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim . Folia powinna mieć grubość 0,5 mm. Szerokość folii powinna być taka , aby przykryła ułożony kabel (rurę), lecz nie mniejsza niż 20cm. Pozostałą część wykopu zasypać rodzimym gruntem. Zasypany wykop pod kabel należy zagęścić.

- płaskownik uziemiający (bednarkę) układany w tym samym wykopie, co kabel winien być zasypany na dnie rowu kablowego na głębokości, co najmniej 10 cm i przesunięty w poziomie o 15 cm od kabla

- temperatura, przy której można układać kable oraz dopuszczalne promienie gięcia kabla wg instrukcji producenta

Odległości kabli przy skrzyżowaniach i zbliżeniach

| Lp. | Skrzyżowanie lub zbliżenie | Najmniejsza dopuszczalna odległość, [cm] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | pionowa, przy skrzyżowaniu | pozioma, przy zbliżeniu |
| 1 | Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe sieci do 1 kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi | 25 | 10 |
| 2 | Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urządzeń oświetleniowych z kablami tego samego rodzaju | 25 | mogą stykać się |
| 3 | Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe sieci do 1 kV z kablami elektroenergetycznymi na napięcie znamionowe sieci wyższe niż 1 kV | 50 | 10 |
| 4 | Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe sieci wyższe niż 1 kV i nie przekraczające 10 kV z kablami tego samego rodzaju |  |  |
| 5 | Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe sieci wyższe niż 10 kV z kablami tego samego rodzaju |  | 25 |
| 6 | Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi |  | 50 |
| 7 | Kabli różnych użytkowników |  |  |
| 8 | Kabli z mufami sąsiednich kabli | — | 25 |
| 9 | Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi | 801) przy średnicy rurociągu do 250 mm i 1502) przy średnicy rurociągu większej niż 250 mm | 50 |
| 10 | Rurociągi z cieczami palnymi |  | 100 |
| 11 | Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu do 0,4 MPa | * |  |
| 12 | Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 0,4 MPa do 6,4 MPa | * |  |
| 13 | Zbiorniki z płynami palnymi | 200 |  |
| 14 | Części podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora, odciążka) | — | 80 |
| 15 | Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały, z wyjątkiem urządzeń wyszczególnionych w lp. 9÷14 | — | 50 |
| 16 | Skrajna szyna toru nie przystosowanego do trakcji elektrycznej | 100 — między osłoną kabla i stopą szyny 50 — między osłoną kabla i dnem rowu odwadniającego | 250 |
| 17 | Skrajna szyna toru trakcji elektrycznej |  | * |
| 18 | Skrajny koniec podkładu toru manewrowego i bocznicy kolejowej, nie przystosowanych do trakcji elektrycznej na zamkniętym terenie zakładu przemysłowego |  | 803) |
| 1) Dopuszcza się zmniejszenie odległości do 50 cm pod warunkiem zastosowania ochrony z rury stalowej o odpowiedniej długości. 2) Dopuszcza się zmniejszenie odległości do 80 cm pod warunkiem zastosowania osłony z rury stalowej o odpowiedniej długości. 3) Jeżeli z uzasadnionych względów odległość ta nie może być zachowana, dopuszcza się zmniejszenie jej do 30 cm, lecz należy zastosować osłony otaczające. * wg norm i przepisów branżowych. |  |  |  |

Na kabel założyć plastikowe opaski kablowe, na których należy podać: typ kabla,

przeznaczenie, użytkownika, rok budowy, trasę.

Opaski zakładać na wejściu i wyjściu kabla z rury osłonowej, przy wprowadzeniu do nowoprojektowanych słupów oraz na słupie kablowym.

Obwody zasilające oprawy:

Dla oprawy montowanej na istniejącym słupie linii nn  (ulica Łąkowa)   do linii zasilającej prowadzonej przewodem izolowanym AsXSn 2x25, należy dołączyć lampę i .  zabezpieczyć wkładką bezpiecznikową In=4A zainstalowaną w oprawie bezpiecznikowej SV 29.6353 umożliwiającej przejście z przewodu AL na Cu dla podłączenia opraw oświetleniowych. Oprawę bezpiecznikową SV przyłączyć do przewodu AsXSn przez zaciski przebijające izolację SL11.118.

Dla zasilenia oprawy oświetleniowej należy stosować przewody dwużyłowe, miedziane 
w podwójnej izolacji 750V o przekroju pojedynczej żyły 2,5 mm2 (YDY).

Winny one odpowiadać wymaganiom PN-87/E-90056. W wysięgnikach przewody należy układać w rurkach izolacyjnych karbowanych 18 (RVKL).

Dla oprawy montowanej na nowoprojektowanym słupie (ulica Wypoczynkowa dz Nr 143)  - od bezpieczników we wnęce słupowej do oprawy prowadzić przewód YDY 3x2,5/750V. Każdą oprawę zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowoprądowym S 301 B 6A.

Ochrona przepięciowa – jako ochronę przepięciową projektuje się ograniczniki przepięć  SE30.136  zainstalowane na przewodach roboczych na każdym słupie końcowym  projektowanej linii (dla zasilania AsXSn), oraz na słupach kablowych - przy przejściu z linii napowietrznej na kabel. Ograniczniki  należy połączyć uziomem słupa. Rezystancja uziemienia ograniczników przepięć nie powinna przekraczać 10Ω. W przypadku rezystancji większej, należy poprawić lub rozbudować uziom.

Ochrona od porażeń – ochronę podstawową (przed dotykiem bezpośrednim) stanowi izolacja robocza przewodów, kabli oraz osłony zewnętrzne urządzeń elektrycznych.

Środkiem ochrony dodatkowej projektuje się samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-C. Przewody instalować z wydzielonym przewodem L i N oraz z przewodem ochronnym PE. W instalacji zachować kolorystykę przewodów: PE-żółtozielony, N-niebieski. Instalację wykonać zgodnie z normą PN-IEC-60364.

Wzdłuż linii kablowych ułożyć odcinki płaskownika ocynkowanego Fe/Zn 20x4 mm2 i połączyć z zaciskami ochronno – neutralnymi nowoprojektowanych słupów oświetleniowych. Ponadto należy zacisk neutralny w każdym słupie połączyć z przewodem neutralnym linii kablowej oraz konstrukcją słupa i wysięgnikami z oprawami

Ochrona przed korozją  Elementy urządzeń znajdujące się pod ziemią (bednarka)  i na  powietrzu jak wysięgniki, konstrukcje, haki podlegają ochronie przed korozją. Należy zabezpieczyć  zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami użytkownika.

### Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

w czasie wykonywania robót budowlano – montażowych objętych zawartością niniejszego opracowania, mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Informację sporządzono w oparciu o Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) „w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. Plan BIOZ należy wykonać po przeprowadzeniu lustracji terenu przed rozpoczęciem prac budowlanych oraz po uwzględnieniu poniższych uwag:

Zakres robót obejmuje:

- Powieszenie sieci oświetleniowej, montaż osprzętu

- Montaż słupów, wysięgników i opraw oświetleniowych

- Montaż linii kablowej w wykopie

- Zasilenie projektowanej linii

Zagrożenia bezpieczeństwa pracy:

- Prace na wysokości - montaż opraw, przewodów, wysięgników – zagrożenie upadkiem

- Prace przy wykopach liniowych

- Prace przy urządzeniach dźwigowych – podnośnik

- Prace w pobliżu napięcia – czynne linie 0,4kV

- Transport materiałów na budowę oraz na placu budowy

- Prace rozładunkowe – uderzenia, przygniecenia

- Prace przy urządzeniach hydraulicznych – praski

- Prace z wykorzystaniem elektronarzędzi – skaleczenia, odpryski, poparzenia

- Prace z wykorzystaniem narzędzi ręcznych – skaleczenia, stłuczenia

- Zagrożenie pożarowe – praca spawarką

Zagrożenia higieny pracy

- Odpady polietylenowe izolacji kabli

- Odpady aluminium

Zalecenia

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- instrukcja BHP stanowiska pracy				-	zawsze

- aktualne zaświadczenia SEP					-	zawsze

- badania lekarskie – praca na wysokości			-	zawsze

- stosowanie obuwia i odzieży ochronnej			-	zawsze

- stosowanie kasku i okularów ochronnych			-	wg potrzeb

- stosowanie środków ochrony przed upadkiem z wysokości	-	wg potrzeb

Dodatkowo należy bezwzględnie zachować procedurę obowiązującą przy dopuszczeniu pracowników do prac instalacyjnych i do  prac w czynnych obiektach energetyki.

Kierownik budowy zobowiązany jest przed przystąpieniem do prac, w oparciu o powyższą informację sporządzić i uzgodnić z Inwestorem plan BIOZ.

## Obliczenia techniczne

#### Obliczenia elektryczne

### Obliczenie całkowitej mocy zainstalowanej

Całkowita moc zainstalowana opraw oświetleniowych (zainstalowanych w ETAPIE I i nowoprojektowanych w ETAPIE II) zasilanych z projektowanej szafki oświetleniowej (RO) wynosi Pi=31x80W=2480W

Do obliczeń przyjęto moc zapotrzebowaną

Pobl=ki.kj.Po

gdzie:

ki – współczynnik jednoczesności (przyjęto ki=1)

kj – współczynnik rozruchu (przyjęto kj=1,5)

Pobl=1.1,5.2480W=3720W

### Dobór przewodów i zabezpieczeń

- sprawdzenie kabla zasilającego pomiędzy RO a linią napowietrzną

Wartość obliczeniowego prądu szczytowego obwodu zasilającego RO wynosi

IB = Pobl3⋅Un⋅cosf = 37203⋅400⋅0,9=5,96A

Projektowany kabel musi spełniać następujące warunki:

IB<IN<IZ

oraz

I2<1,45∙IZ

gdzie:

IN – prąd znamionowy bezpiecznika

IZ – obciążalność prądowa długotrwała przewodów

I2 – prąd zadziałania zabezpieczeń

Dopuszczalna obciążalność długotrwała dla kabla YAKY 4x25 wynosi IZ=99A

Obwód zabezpieczony będzie rozłącznikiem bezpiecznikowym o wartości prądu wkładki IN = 40A.

Prąd zadziałania (górny prąd probierczy) dla wkładki bezpiecznikowej I2=1,6∙40=64A

czyli:

5,96A<40<99A

oraz

64A<143,6A

warunki spełnione

- sprawdzenie obwodu zasilającego oprawy oświetleniowe

Z uwagi na zakładaną symetrię obciążenia, wartość obliczeniowego prądu szczytowego jednofazowego najbardziej obciążonego obwodu oświetleniowego

IB = PoblUf⋅cosf = 1240230⋅0,9=5,99A

Projektowany kabel musi spełniać następujące warunki:

IB<IN<IZ

oraz

I2<1,45∙IZ

gdzie:

IN – prąd znamionowy bezpiecznika

IZ – obciążalność prądowa długotrwała przewodów

I2 – prąd zadziałania zabezpieczeń

Dopuszczalna obciążalność długotrwała dla przewodu AsXSn 2x25 wynosi IZ=112A

Z uwagi na selekcję zabezpieczeń pomiędzy bezpośrednim zabezpieczeniem oprawy wkładką bezpiecznikową IN = 4A – dla opraw montowanych na istniejących słupach i  wyłącznikiem nadprądowym klasy B 6A dla opraw montowanych na nowoprojektowanych słupach,  a zabezpieczeniem linii, obwód zabezpieczony będzie wyłącznikiem nadprądowym o wartości prądu znamionowego IN = 20A.

Prąd zadziałania (górny prąd probierczy) dla wyłączników instalacyjnych o charakterystyce B wynosi: I2=1,45.20=29A

czyli:

5,99A<20<99A

oraz

29A<162,5A

warunki spełnione

- Obliczanie spadku napięcia

Do obliczeń wybrano najdłuższy i najbardziej obciążony odcinek wzdłuż ulicy Wypoczynkowej.

ΔU=2Po⋅lz⋅105U2⋅γ⋅S=2⋅0,72⋅181⋅1052302⋅34,8⋅25=0,56%

Gdzie

lz=0,08(22+57+88+119+151+201+268+312+412)0,72=181,1

Spadek napięcia przy rozruchu wyniesie ΔU=1,5x0,56%=0,84%<5%

warunek spełniony

- Spradzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Warunkiem spełnienia ochrony przeciwporażeniowej jest:

Ia<Iz

Gdzie:

Ia=k∙In – minimalny prąd odłączeniowy przy k=5, stąd Ia=100A

Iż=0,95Uo/Zc

Uo=230V

Rozważam obwód o RO do lampy ZN3 przy ul. Wypoczynkowej (dz Nr 143) o długości l=412m

| Element Pętli zwarcia | Długość | Rjedn | Xjedn | R | X | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L |  |  |  |  |  |
|  | km | Ω/km | Ω/km | Ω | Ω | Ω |
| Transformator 50kVA |  |  |  | 0,1041 | 0,1417 | 0,1758 |
| Linia nap. AsXSn 4x25 | 0,312 | 1,187 | 0,33 | 0,3703 | 0,1030 | 0,3843 |
| Kabel YAKY 4x25 | 0,1 | 1,2 | 0,1 | 0,288 | 0,024 | 0,289 |
| Kabel YDY 3x25 | 0,01 | 7,2 | 0,15 | 0,072 | 0,0015 | 0,072 |
| impedancja całkowita Zc= |  |  |  |  |  | 0,9211 |

Prąd zwarcia w lampie ZN3 wynosi:

Izw=0,95⋅2300,9211=237,2A

100A<237,2A

warunek spełniony

Wymagania dotyczące samoczynnego wyłączenia zasilania w czasie krótszym niż 5s są spełnione i ochrona będzie skuteczna.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW – ETAP II

| - Oprawa Philips Malaga 2 SGS 103/70W Philips propopzycja | 3 szt |
| --- | --- |
| - Słup oświetleniowy S-8 MPRIEiC lub równnoważny | 1 szt |
| - Słupowa tabliczka bezpiecznikowa wnękowa | 1 szt |
| - Wysięgnik WR1N3 lub równoważny | 3 szt |
| - Przewód AsXSn 2x25 mm2 | 45mb |
| - Przewód YDY 3x2,5 mm2 | 20mb |
| - Kabel YAKY 4x25mm2 | 80mb |
| - Uchwyt końcowy SO 80 | 2szt |
| - Uchwyt przelotowy SO 130 | 1szt |
| - Zacisk przebijający izolację SL11.118. | 5szt |
| - Ogranicznik przepięć SE 30.136 | 1szt |
| - Haki wieszakowe SOT | 3szt |
| - Oprawa bezpiecznikowa SV 29.6353 | 2szt |
| - rura DVK 75 l=6m | 3szt |

# Część rysunkowa

Rys. 1 Schemat ideowy

Rys. 2 Plan oświetlenia ulic w m. Smolice ETAP II – obszar południowy