USŁUGI PROJEKTOWE

Andrzej Brandt

94-202 Łódź, ul. Jęczmienna 1/3 m. 9

filia: Zgierz Pl. Kilińskiego 5

PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z PRZEBUDOWĄ

INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJI,

PROJEKTEM KOTŁOWNI ORAZ

PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

LOKALIZACJA:	Szkoła Podstawowa w Dobrej, gm. Stryków, ul. Witanówek 8

działka nr ewid.  48 i 47/2, obręb Dobra

INWESTOR:	       	Gmina Stryków

95-010 Stryków ul. Kościuszki 27

ZAWARTOŚĆ TOMU:

| 1. Załączniki 2. Projekt zagospodarowania terenu 3. Projekt architektoniczno-budowlany budynku |  | 4. Instalacje sanitarne 5. Instalacje elektryczne 6. Projekt utwardzeń 7. Informacja BIOZ |
| --- | --- | --- |

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016 z późniejszymi zmianami oświadczamy, że dokumentacja została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANCI:

| Architektura: | mgr inż. arch. Tomasz Berent sprawdzająca: mgr in¿. arch. Anna Szymborska |  |
| --- | --- | --- |
| Konstrukcja: | mgr inż. Andrzej Brandt sprawdzająca: mgr inż. Teresa Brandt |  |
| Instalacje sanitarne: | mgr inż. Rafał Rydzyński sprawdzająca: mgr inż. Maria Lisowska |  |
| Instalacje elektryczne: | mgr inż. Andrzej Sroczyński sprawdzający: inż. Janusz Buczyński |  |
| Place i drogi: | mgr inż. Krzysztof Piasecki |  |

wrzesień  2010 R.

- 2 -

zawartość teczki

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA

Opis techniczny do projektu zagospodarowania

Część  graficzna		  					rys. nr  1.

PROJEKT  BUDOWLANY BUDYNKU  SALI GIMNASTYCZNEJ

Opis techniczny

Rysunki:

Rysunki architektury:

- rzut fundamentów 						rys. nr 2

- rzut parteru 							rys. nr 3

- rzut poziomu + 4,50 						rys. nr 4

- rzut układu belek stropowych i konstrukcji dachu 	 	rys. nr 5

- rzut dachu 							rys. nr 6

- przekrój pionowy A-A						rys. nr 7

- przekrój pionowy B-B 						rys. nr 8

- przekrój pionowy C-C						rys. nr 9

- elewacje 				 				rys. nr 10

- zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej			rys. nr 11

Rysunki inwentaryzacji szkoły:

- rzut piwnicy 					rys. nr 1/i

- rzut parteru 					rys. nr 2/i

- rzut piętra 					rys. nr 3/i

- rzut dachu 					rys. nr 4/i

- przekrój pionowy A-A 			rys. nr 5/i

- przekrój pionowy B-B 			rys. nr 6/i

- elewacje 					rys. nr 7/i

- elewacje 					rys. nr 8/i

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

I PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH WEWNETRZNYCH ORAZ

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI

MECHANICZNEJ I KOTŁOWNI

- 3 -

### PROJEKT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

#### PROJEKT UTWARDZEŃ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

ZAŁĄCZNIKI:

- 	wypis z planu przestrzennego zagospodarowania;

-     kopie umów na dostawę wody i energii elektrycznej;

-     zgoda na wycięcie drzew;

-     zaświadczenie o wyłączeniu z produkcji rolnej;

-     informacja techniczna siatek ochronnych;

-     uprawnienia i zaświadczenia z Izby Budownictwa

-     dokumentacja geotechniczna

-4-

Opis techniczny

do projektu zagospodarowania terenu

dla budynku sali gimnastycznej

w  Szkole Podstawowej w Dobrej, gm. Stryków

1.  Stan istniejącego zagospodarowania terenu

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się:

-   budynek szkoły

-   budynek altany

-   cieplarnia z częścią gospodarczą ( do przesunięcia )

-   elementy infrastruktury technicznej

2.  Projektowane zagospodarowanie terenu

Przewiduje się budowę budynku sali gimnastycznej z zapleczem jako dobudowa do budynku

szkoły od strony wschodniej.

3.  Powierzchnie:

- powierzchnia zabudowy projektowanego budynku sali

gimnastycznej - 								753,07 m2

- powierzchnia zabudowy podestów i pochylni - 				  36,48 m2

-----------------------------------------

razem: 		789,55 m2

- powierzchnia utwardzeń projektowanych parkingu -	 		922,00 m2

- powierzchnia zabudowy projekt. chodników - 				  39,52 m2

- powierzchnia zabudowy istniejącego budynku szkoły - 		   	887,28 m2

- powierzchnia zabudowy istniejącej altany - 				  ok.         28,0 m2

- powierzchnia zabudowy istniejącej cieplarni - 			  ok.	    46,0 m2

- powierzchnia utwardzeń istniejących ciągów komunikacyjnych - 	  ok.       378,0 m2

w tym powierzchnia chodników do likwidacji -  			  ok. 	    38,0 m2

- powierzchnia istniejących schodów i pochylni - 		              ok.  	    32,0 m2

- powierzchnia zabudowy parkingu istniejącego - 			  ok.	  770,0 m2

- powierzchnia działek - 							          20794,0 m2

(dz. 48 – 19 606,0 m2 + dz. nr 47/2 – 1188,0 m2)

- powierzchnia czynna biologicznie - 				   ok.     16940,0 m2 (81% )

- stosunek powierzchni zabudowy budynków do powierzchni działek -   0,08.

- współczynnik intensywności zabudowy – 0,08.

4.  Uzbrojenie terenu:

- istniejące :

- woda - z sieci przechodzącej przez teren szkoły, z wodomierzem w budynku

szkoły;

- kanalizacja sanitarna – istniejące przyłącze do sieci wiejskiej;

- energia elektryczna – z sieci ŁZE w ulicy;

- przyłącze teletechniczne;

- wjazd na teren szkoły – działką drogową z placem manewrowym – dz. nr 47/2;

- 5 -

- projektowane:

-   kanalizacja sanitarna – przebudowa fragmentu przyłącza - usunięcie kolizji

z projektowanym budynkiem;

-   parking dla samochodów osobowych z przejazdem dla straży pożarnej;

5. Wpływ na środowisko naturalne

Obiekt nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska naturalnego. Ogrzewanie z kotłowni

na eko groszek, zlokalizowanej w części budynku szkoły.  Ścieki sanitarne odprowadzane

do wiejskiej oczyszczalni ścieków.

Wody opadowe z dachów odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone wokół szkoły.

Odprowadzenie wód opadowych z dachów budynku.

Odprowadzenie wód opadowych z dachów budynku zaprojektowano z rurami spustowymi

na tereny nieutwardzone (zielone) wokół budynków.

Teren wokół szkoły należy minimalnie nadsypać od strony budynku szkoły , w taki

sposób, aby spowodować niewielki spadek 0,5 – 1 %.

Poziomy docelowe gruntu podano na rysunkach przekrojów pionowych.

6.  Wymagania ppoż.

Obiekt po rozbudowie będzie podzielony na dwie strefy pożarowe.  Pierwsza strefa

to istniejący budynek szkoły, druga strefa to cała sala gimnastyczna z zapleczem i

łącznikiem.  Elementami oddzielenia pożarowego są: ściana szczytowa łącznika sali

gimnastycznej oraz stropodach nad parterem łącznika sali.

Ściana murowana ma odporność ogniową > REI120, a strop TERIVA REI120.

W istniejącej ścianie istniejącego budynku szkoły zastosowano drzwi o odporności

ogniowej EI30.

Zaprojektowano także główny wyłącznik prądu, którego lokalizację przewidziano

przy wejściu głównym do budynku.

Budynek szkoły.

Kategoria  zagrożenie ludzi – ZLIII.

Budynek niski w klasie „D” odporności pożarowej.

Projektowany budynek sali gimnastycznej.

Kategoria zagrożenia ludzi – ZLI.

Budynek niski w klasie „D” odporności pożarowej.

Zgodnie z par. 210 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. ,

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie części budynków wydzielone ścianami oddzielenia pożarowego w pionie –

- od fundamentu po przekrycia dachu – mogą być traktowane jako odrębne budynki.

# Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia - 10 l/s zapewnia sieć zewnętrzna

f160 mm, zaopatrzona w hydrant p.poż. na rurze f80 mm, zlokalizowany na terenie

szkoły, w odległości ok. 10 m od budynku istniejącego szkoły oraz ok. 58 m od

budynku projektowanego sali gimnastycznej.

W części nowej zaprojektowano hydranty  p.poż. f 25 mm w korytarzu  głównym

i hallu wejściowym.

Budynek należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy, a drogi ewakuacji oznakować.

Opracowali:

- 6 –

Opis techniczny do projektu budynku sali gimnastycznej.

1.  Lokalizacja.

Budynek zaprojektowano na terenie Szkoły Podstawowej w Dobrej, w

gminie Stryków.

2.  Opis ogólny istniejącego budynku szkoły.

Istniejący budynek szkoły jest obiektem dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczo-

nym.  Został wykonany w konstrukcji tradycyjnej, murowanej, ze stropami żelbetowymi

oraz stropodachem o konstrukcji żelbetowej.  W części podpiwniczonej budynku

znajduje się kotłownia z piecem na paliwo stałe, która będzie służyła do czasu

realizacji nowej, projektowanej kotłowni.

Parametry techniczne:

- powierzchnia zabudowy 				-	887,28 m2

- powierzchnia całkowita 				-        1159,46 m2

- powierzchnia użytkowa 				- 	890,97 m2

- kubatura 						- 	4682,0 m3

3.  Opis ogólny projektowanej sali gimnastycznej.

Budynek zaprojektowano jako parterowy, bez podpiwniczenia, składający się z sali

gimnastycznej, zaplecza szatniowo – sanitarnego i łącznika z salą ćwiczeń.

Obiekt będzie wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej,  z dachem o konstrukcji

drewnianej nad salą oraz stropodachami o konstrukcji żelbetowej nad zapleczem i łączni-

kiem.  Zaprojektowano dwa wejścia główne do budynku tj. wejście zewnętrzne od strony

drogi i parkingu oraz przejście ze szkoły do łącznika, także  dodatkowo wyjście

ewakuacyjne z korytarza w części szatniowo – sanitarnej na teren zielony, w stronę

projektowanego parkingu.

Parametry techniczne:

- powierzchnia zabudowy budynku		-	 753,07 m2

- powierzchnia podestów, schodów i pochylni 	- 	   36,48 m2

------------------------------------------

razem: 		 789,55 m2

- powierzchnia użytkowa 				- 	 675,07 m2

- powierzchnia całkowita 				- 	 753,07 m2

- kubatura 						- 	 4822,0 m3

- długość budynku 					- 	   40,80 m

- szerokość budynku 				- 	   23,06 m

- wysokość maksymalna 				- 	     8,74 m

- 7 -

4.  Funkcja obiektu.

Budynek będzie pełnił funkcję sali gimnastycznej dla dzieci uczących się w szkole.

Obiekt składa się z sali gimnastycznej z zapleczem , w którym zlokalizowano szatnie,

natryskownie, magazynki, pokój nauczyciela wf  i łącznika, w którym zlokalizowano

salę ćwiczeń korekcyjnych,  pomieszczenia WC dla osób niepełnosprawnych,

oraz szatnię i magazyn sprzętu.

Klasa szkolna liczy obecnie max. 26 dzieci.  Przewidziano użytkowanie sali przez

1 klasę , ale przy 15 dzieciach jednej płci (chłopcy lub dziewczynki).

Budynek zaopatrzono w WC i pochylnię dla osób niepełnosprawnych.

5.  Opis elementów projektowanych.

Fundamenty – ławy z betonu B20, zbrojone konstrukcyjnie prętami f 12 cm oraz

strzemionami f 6 co 30 cm ze stali A0; ławy poszerzono projektowanymi

stopami fundamentowymi pod rdzeniami żelbetowymi ścian.

(patrz projekt wykonawczy)

Mury fundamentowe – betonowe z betonu B20 (alternatywnie z bloczków betonowych).

Ściany zewnętrzne – murowane z pustaków POROTHERM gr. 25 i 38 cm na zaprawie

cementowo – wapiennej 3MPa z dociepleniem styropianem gr. 15 cm;

odpowiednio wsp. Uk=0,22 W/m2K. i 0,21 W/m2K.

ściany wzmocniono rdzeniami i wieńcami żelbetowymi zgodnie

z rysunkami konstrukcyjnymi w projekcie wykonawczym.

Ściany wewnętrzne nośne i samonośne – z pustaków POROTHERM na zaprawie

cementowo - wapiennej 3Mpa , z rdzeniami żelbetowymi w ścianie

środkowej.

Tynki wewnętrzne – cementowo – wapienne kat. III.

Tynki zewnętrzne – mineralne, cienkowarstwowe.

Strop (stropodach) nad parterem w łączniku – gęstożebrowy POROTHERM 62,5/23.

Dach nad salą gimnastyczną – o konstrukcji drewnianej z dźwigarów z drewna klejonego

oraz płatwii drewnianych 10x20 cm oferowane przez Firmę KONSBUD,

pokryty płytami warstwowymi TARMONT STYRO gr. 15 cm;

wsp. Uk= 0,24 W/m2K.

Ścianki działowe – murowane z cegły kratówki na zaprawie cementowo – wapiennej 3MPa.

Posadzki – terakota – w pomieszczeniach mokrych;

- wykładzina pcv – w pozostałych pomieszczeniach zaplecza;

- parkiet – podłoga sportowa -  na sali gimnastycznej.

Warstwy podposadzkowe – wg. przekrojów pionowych.

W sali gimnastycznej należy przygotować podłoże pod nadzorem firmy oferu-

jącej podłogę. Zastosowano beton B20 dylatowany i zatarty na gładko.

Tolerancja w ułożeniu betonu nie może przekraczać 2mm/2m w każdym kierunku.

UWAGA!

Warstwy humusu i wierzchnią warstwę piasków gliniastych lub glin należy

pod posadzkami wymienić na zagęszczoną podsypkę piaskową.

Stolarka okienna – typowa pcv; wsp. Uk szyby zespolonej = min. 1,1 W/m2K.

Uwaga!

Na sali gimnastycznej zastosować uchylanie okien z poziomu podłogi.

- 8 -

Osłony okien – wykonać z siatki ochronnej, zgodnie z zamieszczoną informacją techniczną.

Drzwi zewnętrzne – typowe, aluminiowe lub pcv.

Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń – drewniane typowe, pełne.

Drzwi wewnętrzne między nowa i starą częścią szkoły – przeszklone, o odporności

ogniowej EI30.

Wentylacje grawitacyjne – z rur pcv f 150 i 200 mm ponad dach oraz wywietrzakami D315

umieszczonymi w dachu nad salą sportową.

UWAGA!

W pomieszczeniach WC zastosować wentylatory osiowe załączane włącznikiem

światła. Inne miejsca instalowania dodatkowych wentylatorów osiowych pokazano

na rysunkach (patrz część wentylacyjna).

Wentylacja mechaniczna – w pomieszczeniach szatni i natryskowni – wg. oddzielnego

opracowania.

Rynny i rury spustowe – pcv f 120 mm i 90 mm.

Obróbki blacharskie – z blachy powlekanej 0,55 mm.

Podesty zewnętrzne i podjazdy – z betonu i gruzobetonu.

Balustrady – stalowe, malowane farbami ftalowymi.

Izolacje przeciwwilgociowe – poziome – 2x papa na lepiku lub folia techniczna;

- pionowe – ABIZOL R+P.

Osłony urządzeń wentylacyjnych i grzewczych – wykonać indywidualnie lub skorzystać

z gotowych, oferowanych przez producenta urządzeń.

Wyposażenie – drabinki drewniane, kosze , słupki stalowe siatki i inne elementy wypo-

sażenia dobrano z zakładów POLSPORT z Bielska Białej.

Elementy  projektowane w części starej:

Wykucie drzwi wejściowych do łącznika – wykonać przez rozkucie części podokiennej

istniejącego okna; w otwór zostaną zamontowane drzwi przeszklone o odporności

ogniowej EI30.

Usunięcie okna w ścianie szczytowej – wykonać przez jego wykucie; otwór wypełnić

pustakami szklanymi (luksferami), przystosowanymi do zamontowania w ścianach

oddzielenia pożarowego.

Zamurowanie istniejących drzwi – wykonać z bloczków z betonu komórkowego na

zaprawie cementowo – wapiennej 3 MPa z ociepleniem stryropianem gr. 10 cm

z tynkiem cementowo-wapiennym  od środka i tynkiem cienkowarstwowym

od strony kotłowni.

Elementy projektowane w nowym pomieszczeniu kotłowni:

Ścianki działowe – murowane z bloczków POROTHERM na zaprawie cementowo –

- wapiennej 3 MPa.

Tynki – cementowo – wapienne kat. III.

Drzwi wewnętrzne – stalowe o odporności ogniowej EI60, pełne.

Otwór montażowy do transportu pieca- wykonać w ścianie istniejącej, zewnętrznej,

przez osadzenie nadproża żelbetowego, prefabrykowanego typu L19 i rozkucie

muru;  otwór zamurować pustkami gazobetonowymi (siporeks) gr. 24 cm na

kleju.

- 9 -

6.  Warunki gruntowo – wodne oraz sposób fundamentowania.

Warunki gruntowo – wodne przyjęto w oparciu o „Dokumentację geotechniczną”

wykonaną przez firmę GEO-BUD z Łodzi w lipcu 2010 r. (patrz załączniki).

Wynika z nich, że warstwą nośną są piaski średnie i gliny piaszczyste.

Poziomu wody gruntowej nie stwierdzono do głębokości  5,00 m ppt.

W przypadku stwierdzenia innych warstw gruntowych przy realizacji obiektu, należy

niezwłocznie powiadomić projektanta.

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

UWAGA!

Poziom posadowienia przyjęto na poziomie istniejących ław budynku szkoły od strony

północno – wschodniej.

Roboty fundamentowe należy prowadzić pod ścisłą kontrolą kierownika budowy i

inspektora nadzoru oraz w razie konieczności projektanta.

7.   Przyjęte założenia do projektu.

Przyjęto do sprawdzenia konstrukcji dachu obciążenia śniegiem w I strefie.

Dla sprawdzenie ścian i ich konstrukcji przyjęto obciążenia od wiatru w I strefie dla terenu

otwartego z nielicznymi przeszkodami.

Poziom posadzki projektowanego obiektu przyjąć na poziomie tzw. „zera” posadzki

na parterze budynku istniejącego.

8.   Instalacje projektowane w obiekcie.

Projektuje się następujące instalacje wewnętrzne:

- instalacja wody zimnej – zasilanie z istniejącej instalacji wewnętrznej, poza pomiarem;

- instalacja wody ciepłej z projektowanych podgrzewaczy;

- instalacja kanalizacji sanitarnej – do kanalizacji wiejskiej;

- instalacja elektryczna – z istniejącej instalacji poza pomiarem;

- instalacja wentylacji – sprzężona z instalacją  centralnego ogrzewania;

- instalacja centralnego ogrzewania – z pieca na eko groszek, z projektowanej kotłowni;

9.   Opinia o możliwości dobudowy nowego budynku.

Projektowany budynek sali gimnastycznej może być bezpiecznie dobudowany do

istniejącego budynku szkoły.  Projekt zakłada całkowite oddylatowanie budynku,

łacznie z fundamentami i konstrukcją części nowej.  Połączenie nowego budynku

sali gimnastycznej z zapleczem z istniejącym budynkiem szkoły zaprojektowano

w formie drzwi przeszklonych o odporności ogniowej EI30.

Opracowali:

##### PROJEKT  BUDOWLANY  BUDYNKU  SALI  GIMNASTYCZNEJ

PRZY  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  W  DOBREJ ,

W  GMINIE  STRYKÓW

INWESTOR:  GMINA  STRYKÓW

##### PROJEKT  BUDOWLANY  BUDYNKU  SALI  GIMNASTYCZNEJ

PRZY  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  W  DOBREJ ,

W  GMINIE  STRYKÓW

INWESTOR:  GMINA  STRYKÓW

##### PROJEKT  BUDOWLANY  BUDYNKU  SALI  GIMNASTYCZNEJ

PRZY  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  W  DOBREJ ,

W  GMINIE  STRYKÓW

INWESTOR:  GMINA  STRYKÓW

##### PROJEKT  BUDOWLANY  BUDYNKU  SALI  GIMNASTYCZNEJ

PRZY  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  W  DOBREJ ,

W  GMINIE  STRYKÓW

INWESTOR:  GMINA  STRYKÓW

##### PROJEKT  BUDOWLANY  BUDYNKU  SALI  GIMNASTYCZNEJ

PRZY  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  W  DOBREJ ,

W  GMINIE  STRYKÓW

INWESTOR:  GMINA  STRYKÓW

FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA

„KONSTRUKTOR”

91-463 ŁÓDŹ   Ul. Żurawia 10 m 59

##### PROJEKT  BUDOWLANY  BUDYNKU  SALI  GIMNASTYCZNEJ

PRZY  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  W  DOBREJ ,

W  GMINIE  STRYKÓW

BRANŻA:  DROGI

INWESTOR:  GMINA  STRYKÓW

###### AUTOR PROJEKTU     mgr inż. KRZYSZTOF PIASECKI

PAŹDZIERNIK 2010

DOKUMENTY