PROJEKT    BUDOWLANY

Kanalizacji   sanitarnej  Tymianka  Lipa  gm. Stryków

Inwestor :   Gmina Stryków

95-010  Stryków,  ul. Kościuszki 27

Opracował  :

S T R Y K Ó W    2 0 1 2   R O K

- 2 -

ZAWARTOSĆ    PROJEKTU

OPIS  TECHNICZNY

1. Temat, cel i zakres opracowania.

2. Inwestor i użytkownik.

3. Podstawa opracowania.

4. Stan istniejący.

5. Zagospodarowanie terenu, uzbrojenie, kolizje.

6. Warunki gruntowo - wodne i własnościowe.

7. Bilans ścieków.

8. Ogólna charakterystyka projektowanych kanałów.

9. Zakres opracowania.

10. Lokalizacja kanału sanitarnego i rurociągu tłocznego.

11. Przyłącza domowe.

12. Usunięcie kolizji .

13. Roboty montażowe - materiały i uzbrojenie.

14. Roboty ziemne .

15. Odwodnienie wykopów.

16. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopów.

17. Technologia odtworzenia nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej i wjazdów.

18. Obliczenia i wytyczne dla projektowanej przepompowni ścieków i modernizacji PŚ 3.

19. Zasilanie w energię elektryczną przepompowni ścieków.

ZAŁĄCZNIKI :

- uprawnienia i oświadczenie projektanta.

- informacja dotycząca  BiOZ.

- wykaz współrzędnych

- warunki techniczne wydane przez ZGKiM w Strykowie

- decyzje i uzgodnienia

- protokół ZUDP

- pozwolenie na budowę

SPIS   RYSUNKÓW i  ZESTAWIEŃ

Rys. nr 1 - Plan sytuacyjny kanalizacji sanitarnej..

Rys. nr 2 - Profil podłużny kanału sanit. D=200 PVC .

Zest. nr 3 - Zestawienie przyłączy kanalizacyjnych i odejść bocznych D=160 PCV.

Rys. nr 4 - Rys. studzienki kontrolnej D = 400 PVC/PE

Rys. nr 5 - Rys. studni  rewizyjnej: przelotowej, węzłowej D=1200 żelbet.

Rys. nr 6 - Rys. studni rewizyjnej przepadowej D=1200 żelbet.

Rys. nr 7 - Rys.  kątów między kinetami w studniach rewizyjnych.

Rys. nr 8 - Rys. bloków oporowych.

Rys. nr 9 - Rys. zabezpieczenia kabli i innych urządzeń podziemnych.

Rys. nr 10 - Rys. przepompowni ścieków.

- 3 -

O P I S    T E C H N I C Z N Y

1. Temat, cel i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest kanał sanitarny D = 200 PVC wraz  z przyłączami domowymi D = 160 PVC w Tymiance Lipie od proj. PŚ obok istniejącej przepompowni ścieków w Tymiance do końców wsi Tymianka Lipa. Realizacja projektowanego kanału i przyłączy umożliwi odprowadzenie ścieków bytowo - gospodarczych z  szamb w Tymiance Lipie  do  oczyszczalni ścieków  w Strykowie.

Zakres opracowania obejmuje część technologiczną i dokumentację techniczną dla potrzeb lokalizacji kanału i przyłączy. Przewiduje się lokalizację kanału w jezdni asfaltowej i szutrowej drogi  gminnej w odległości 1,0 m od wschodniej i  północnej krawędzi jezdni oraz pod jezdnią drogi powiatowej nr 5110 E w sąsiedztwie istniejącej pompowni ścieków , zagłębienie kanału od 2.33, 2,99,  m na końcu wsi do 3.25 m w pompowni ścieków. Roboty ziemne na tym odcinku projektuje się wykonać w wykopach obustronnie umocnionych pełnymi szalunkami od powierzchni jezdni do dna wykopu. Na odcinkach między  pkt 1-3 , 11-19 oraz 23-24  kanał zostanie wykonany metodą bezwykopową – przewiertu sterowanego.

2. Inwestor i użytkownik.

Inwestorem bezpośrednim dla budowy projektowanej kanalizacji sanitarnej z przyłączami jest  Gmina  Stryków. Użytkownikiem będzie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie, ul. Batorego 25.

3. Podstawa opracowania.

- Umowa nr IZP.272.77.2012 z dnia 14.09 2012 zawarte pomiędzy  Gminą Stryków,  ul. Kościuszki 27 a Andrzejem Szmechtykiem U.P.W-K  Stryków,  ul. Warszawska  60 .

- Warunki techniczne na budowę kanału sanitarnego i przyłączy domowych w Tymiance Lipie

wydane przez ZGKiM w Strykowie .

- Mapa  sytuacyjno - wysokościowa  dla  celów  projektowych  w  skali 1 : 500 z pomiarami

uzupełniającymi z października 2012 r.

- Techniczne  badanie  podłoża  gruntowego  wykonane  dla  potrzeb budowy  istniejących

wodociągów  w Tymiance Lipie  i  będące  w  posiadaniu ZGKiM w Strykowie.

- Wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków .

- Decyzja lokalizacyjna na umieszczenie kanalizacji w liniach regulacyjnych drogi powiatowej

w Tymiance.

- Oświadczenia właścicieli posesji wyrażających zgodę na lokalizację przyłączy kanalizacyjnych

na  terenach będących ich własnością.

- Wykaz mieszkańców zainteresowanych podłączeniem swoich posesji do projektowanego

kanału .

- Aktualne normy i uzgodnienia, pomiary w terenie.

-4-

4. Stan istniejący.

Wieś Tymianka Lipa nie posiada systemu kanalizacji sanitarnej. Istniejąca zabudowa mieszkalna posiada jedynie lokalne instalacje odprowadzające ścieki do zbiorników szczelnych, okresowo opróżnianych. Zbiorniki są zlokalizowane na posesjach w niewielkich odległościach od zabudowy co stwarza złe warunki sanitarne we wsi.

5. Zagospodarowanie terenu, uzbrojenie, kolizje.

Wieś Tymianka Lipa leży na obszarze starej zabudowy zagrodowej. Zabudowa nie jest kompletna i może ulec modyfikacji poprzez budowę nowych domów jedyno lub dwurodzinnych po obu  stronach drogi. Droga w Tymiance Lipie o nawierzchni asfaltowej i szutrowej jest drogą wewnętrzną i gminną a przy istniejącej pompowni ścieków drogą powiatową nr 5110 E. Istniejące uzbrojenie  podziemne w drodze nie będzie kolidowało z projektowanym kanałem grawitacyjnym i przyłączami kanalizacyjnymi.

6. Warunki gruntowo - wodne i stosunki  własnościowe

Z informacji otrzymanych w ZGKiM w Strykowie wynika, że na trasach projektowanych kanałów i przyłączy występują piaski przemieszane z piaskami gliniastymi Poziom wód gruntowych na przeważającej długości trasy kanału  jest  wysoki i znajduje się na głębokości ok. 2,0- 2,5 m od poziomu terenu. Na tym odcinku projektuje się odwodnienie igłofiltrami. Wody gruntowe na pozostałych odcinkach kanału mogą występować na głębokości ok. 2,5-3.0 m  poniżej terenu projektuje się tutaj odwodnienie powierzchniowe pompami spalinowymi. Wody gruntowe z odwodnienia należy odprowadzić do istniejącego rowu przy drodze. Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej  znajduje się w drodze wewnętrznej, gminnej i w drodze powiatowej  Tymianka - Osse.

7. Bilans ścieków i obliczenia hydrauliczne

Dla kanalizowanego terenu wsi Tymianka i Tymianka Lipa obliczenia ilości ścieków dopływających do projektowanej przepompowni ścieków przeprowadzono przy założeniach :

1) Ścieki odprowadzane do istniejącej przepompowni ścieków w Tymiance poprzez istniejącą kanalizację .

- Ilość odprowadzanych ścieków bytowo-gospodarczych przyjęto równą ilości wody dostarczanej w ciągu doby dla jednego mieszkańca q = 120 dm3/Md.

- Współczynnik nierównomierności godzinowej Nh = 2,0 i dobowej Nd = 2,5 przyjęto z wytycznych do programowania zapotrzebowania wody i ilości ścieków bytowo - gospodarczych w jednostkach osadniczych.

- Liczba mieszkańców w Tymiance odprowadzających ścieki do istniejącej przepompowni ścieków – 80 posesji x 4 osoby = 320 osoby .

Qśr d = 320  x 120 = 38,4 m3/d

Qmax d = 38,4 x 2,5 = 96,0 m3/ d

Q max h = 38,4 x 2,5x 2,0 : 24 = 8,0 m3/ h

Qs = 2,22 dm3/s

2) Ścieki które będą odprowadzane do projektowanej kanalizacji w Tymiance Lipie.

-Zakład przemysłowy Exellence S.A.

Według danych ZGKiM w Strykowie z zakładu odprowadzane jest 154 m3/m-c, t.j. 5,13 m3/d

-5-

Przyjmując współczynniki nierównomierności godzinowej Nh = 3,0 i dobowej Nd = 3,0

Qśr d = 5,13 m3/d

Qmax d = 5,13 x 3,0 = 15,39 m3/d

Qmax h = 5,13 x 3,0 x 3,0 : 24 = 1,92 m3/h

Qs = 0,53 dm3/s

3) Ścieki z istniejącej zabudowy i działek budowlanych które w przyszłości zostaną zabudowane w Tymiance Lipie.

Obliczenia wykonano przy założeniach:

- ilość ścieków na jednego mieszkańca przyjęto równą zużywanej wówczas wody w ciągu doby

tj 100 dm3/M/dobę (ze względu na rekreacyjny charakter większej części zabudowy )

- Współczynniki nierównomierności przyjęto :

Nh=2,0    Nd=2,5

- Liczba mieszkańców na działkach w Tymiance Lipie – 240 osób

Qśr d = 240 x 100 = 24,0 m3d

Qmax d = 24,0 x 2,5 = 60,0 m3/d

Qmax h = 24,0 x 2,5 x 2,0 : 24 = 5,0 m3/h

Qs = 1,39 dm3/ s

Dla rozbudowy istniejącej przepompowni ścieków przyjęto maksymalny godzinowy przepływ obliczeniowy  Qh max = 7,0 +1,92 +6,0 = 14,92 m3/h

Do zaprojektowania kanalizacji sanitarnej w Tymiance Lipie przyjęto przepływy obliczeniowe z punktów 2 i 3, Qs = 0,53+ 1,39 = 1,92 dm3/s.

Dla przepływu obliczeniowego Qs = 1,92 dm3/s przy spadku projektowanym i = 0,5 % i po uwzględnieniu wymagań technicznych ZGKiM w Strykowie projektuje się kanalizację sanitarną z rur D = 0,20 PVC/kamionka w której ścieki będą przepływały z prędkością v = 0,6 - 0,8 m/s przy wypełnieniu h = 6-7 cm na większej długości projektowanej kanalizacji

Odcinki kanałów powyżej zakładu produkcyjnego, oraz między punktami 29 – 10 i 32 – 8 będą wymagały okresowego płukania, ponieważ minimalny spadek nie zapewni prędkości płuczącej.

Zastosowanie minimalnego spadku na projektowanej kanalizacji podyktowane zostało potrzebą jego wypłycenia w celu uniknięcia wysokich kosztów robót budowlanych prowadzonych na dużych głębokościach

8. Ogólna charakterystyka projektowanych kanałów.

Projektowany kanał sanitarny i przyłącza będą typowymi urządzeniami kanalizacyjnymi usytuowanymi  w pasie drogowym drogi wewnętrznej, gminnej i  powiatowej we wsi Tymianka Lipa. Istniejący przewód tłoczny d=110 PVC jest wystarczający dla  rozbudowy kanalizacji na obecnym etapie. Odbiornikiem ścieków dla projektowanej kanalizacji jest istniejący kanał sanitarny D 0,20 PVC we wsi Tymianka  odprowadzający ścieki do istniejącej oczyszczalni ścieków w Strykowie.

Układ wysokościowy terenu w którym projektowana jest trasa kanalizacji przedstawia się następująco :

- kanał sanitarny w pkt nr 24                                                      	           - 169,80  m n.p.m.

- włączenie kanału j. w.  do PŚ                                      		           - 161,21  m n.p.m.

- kanał sanitarny na końcu kanalizowanego terenu w pkt nr 29                  - 167,00  m n.p.m.

-6-

Wieś Tymianka Lipa przewidziana do skanalizowania położony jest na terenie oddzielonym od Strykowa wzniesieniem .  Powyższy układ terenu wyklucza budowę kanału grawitacyjnego i jednocześnie  wymusza przyjęcie systemu kanalizacji grawitacyjno - tłocznej z pompownią ścieków. Projektuje się jedną przepompownię ścieków D = 2,50 m w najniższym punkcie kanalizowanego odcinka wsi na rzędnej terenu 164,65 m n.p.m. w rejonie istniejącej przepompowni ścieków , do której będą spływały ścieki kanałami grawitacyjnymi i z Tymianki Lipy  , a następnie  istniejącym przewodem  tłocznym ścieki przetłaczane będą do istniejącej studni rozprężnej  w Tymiance.

Powyższe rozwiązanie  pozwala na budowę kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z konfiguracją terenu.

9. Zakres opracowania.

Zgodnie z ustaleniami z mieszkańcami Tymianki Lipy i Gminą Stryków  , projekt opracowano w zakresie podłączenia posesji zgodnie z wykazem posesji których właściciele wyrazili wolę podłączenia się do projektowanej kanalizacji.

Projekt obejmuje wykonanie :

- kanału  D = 0,20 m  PCV/ kamionka – 1501,20 m

- przewód tłoczny D = 110 mm PVC – 2,5 m

- przyłącza domowe D = 0,16 PCV -  19 szt.

- trójniki  D = 0,20 / 016 PCV z odejściem bocznym od kanału D = 0,16 PCV o długości ok. 1,0

m za   krawędź   jezdni asfaltowej zakorkowane lub do granicy pasa drogowego – 23 szt.

- trójnik D=0,20/0,16 PCV zakorkowany – 1 szt.

- odejścia D=0,16 ,D= 0,20, L=0,6 m zakorkowane ,w st. rew. – 6 szt.(w pkt 5 , 29 i 32 ).

10 . Lokalizacja kanału sanitarnego .

Kanał sanitarny w Tymiance Lipie  zlokalizowano w liniach regulacyjnych drogi wewnętrznej, gminnej i powiatowej przy których znajduje się  wieś w jezdniach tych dróg ,1,0 m od wschodniej i północnej krawędzi  jezdni.

Na powyższą lokalizację uzyskano zgodę właściciela dróg wewnętrznej, gminnej  i Wydziału Inwestycji i Spraw Gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Zgierzu..

11. Przyłącza domowe i odejścia boczne.

Zaprojektowano przyłącza i odejścia boczne z rur kanalizacyjnych z litego PVC D = 0,16 m  szereg ciężki „S’’( SDR 34 ) producenta posiadającego aprobatę techniczną. Przyłącza domowe  i odejścia boczne zaprojektowano od  trójników D = 0,20 / 0,16 PCV lub studni rewizyjnych na projektowanym kanale do budynków mieszkalnych lub do istn. przyłączy  kanalizacyjnych wychodzących z tych budynków. Na przyłączach projektuje się studzienki kontrolne

D = 425mm PP/PVC. Nie przewiduje się adaptacji szamb. Istniejące przykanaliki  należy połączyć z projektowanymi odcinkami przyłączy za pomocą studzienek kontrolnych D = 425 mm PP/PCV przed istn. szambami. Na posesjach, gdzie brak kanalizacji, zaprojektowano przyłącza

-7-

zakończone również  studzienkami kontrolnymi  D = 425mm PP/PCV umożliwiającymi późniejsze podłączenie instalacji z budynków. Do działek niezabudowanych lub nie wyrażających zgody na podłączenie do kanalizacji w chwili obecne zaprojektowano  na kanale trójniki D = 0,20 /0,16 PCV z odcinkami rur D = 0,16 PCV wyprowadzonymi i zakorkowanymi ok.1,0 m za krawędzią jezdni lub do granicy działki drogowej. Odbiór kanalizacji i przyłączy domowych należy wykonać w/g PN-92/B-10729 i zgodnie z wymaganiami ZGKiM w Strykowie. Przyłącza zabezpieczyć osłonowymi rurami PCV w miejscach skrzyżowania z istn.  wod. 110 PCV i innymi urządzeniami .

12. Usunięcie kolizji.

Istniejące uzbrojenie podziemne, projektowane przyłącza oraz kanał grawitacyjny i rurociąg tłoczny nie kolidują ze sobą wzajemnie. Krzyżują się ze sobą na różnych poziomach. Projektuje się  w tych miejscach przewierty sterowane rurami kamionkowymi do przecisków lub zabezpieczenie rurami osłonowymi PCV.

UWAGA ! Roboty ziemne w miejscu skrzyżowania urządzeń podziemnych z projektowanymi kanałami i przyłączami winny być prowadzone ręcznie w wykopach pionowych, umocnionych zgodnie z załączonym rysunkiem j.w. w obecności przedstawiciela właściwego gestora i za ich wiedzą. Miejsca skrzyżowań zabezpieczyć rurami osłonowymi PCV.

Przewiduje się wycinkę samosiejek grochodrzewu akacji w wieku do 5 lat na działce drogi wewnętrznej  nr 169.

13. Roboty montażowe - materiały i uzbrojenie.

Kanał grawitacyjny i przyłącza zaprojektowano  z rur i kształtek kielichowych kanalizacyjnych z litego  PVC i kamionki nowej generacji do przecisków sterowanych D = 0,20 i D = 0,16, szereg ciężki „S’’ ( SDR 34 ) nominalna sztywność obwodowa rury SN 8 ( kPa),  w odcinkach  L = 6,0 m  dla PVC i odcinkach L= 2,0 m dla kamionki łączonych na uszczelki gumowe. Wykonanie kanał na odcinkach 1- 4 ,  11-19 i 23-24 projektuje się metoda bezodkrywkową – przewiertu sterowanego.

Na kanale zaprojektowano szczelne studnie rewizyjne D = 1,20 m z prefabrykowanych elementów żelbetowych łączonych na uszczelki , ze spodami betonowymi w których kinety będą wymurowane z cegły kanalizacyjnej klinkierowej klasy 250, lub wykonane z betonu B - 45 od producenta posiadającego aprobatę techniczna lub zgodność produktu z normą PN- EN  .

W punktach nr 1 i 8 na zewnątrz studni wykonać przepady z rur i kształtek o średnicy D = 200 mm żeliwnych obetonowanych betonem B-15. Studnie rewizyjne należy ustawiać w gotowym wykopie na uprzednio przygotowanym podłożu z betonu B-10 o grubości warstwy 10 cm.  Studnie zlokalizowane  w jezdni wyposażyć we włazy żeliwne  zatrzaskowe  D = 600 mm typu ciężkiego o nośności 40 ton .

Na pozostałych studniach na kanale dopuszcza się włazy żeliwne D = 600 mm o nośności 25 ton.

Wszystkie elementy betonowe i żelbetowe znajdujące się w konstrukcji kanału należy zabezpieczyć przez dwukrotne zabezpieczenie abizolem na gorąco.

Istniejącą pompownię ścieków D = 1200 mm należy zaadaptować na studnię rewizyjną poprzez jej zasypanie do rzędnej najniższego dopływu, wykonanie kinety betonowej z B-45 hydr. i wyposażeniu studni w stopnie włazowe. Podczas adaptacji  pompowni i przebudowy istniejącego ks 200, wraz z budową studni rewizyjnych na odcink 2-3-4 przewiduje się

-8-

kilkudniowe przepompowywanie ścieków przy użyciu pomp i rurociągów tymczasowych D = 100 mm, L = ok.300 m do istniejącej studni rozprężnej w Tymiance przy drodze na Lipę.

Na przyłączach kanalizacyjnych projektuje się studzienki kontrolne D = 425 mm PP / PVC z pokrywą żeliwną ustawiane w gotowym wykopie na podłożu z betonu B-10 o grubości warstwy 10 cm.  Projektuje się tłocznię ścieków np. firmy Corol w prefabrykowanej obudowie żelbetowej. 2,50 m  ustawionej w gotowym wykopie na przygotowanym podłożu z betonu B - 10 o grubości warstwy 20 cm. Wykonawca dokona montażu kanałów i rurociągu tłocznego z pompownią przy

użyciu króćców D = 200 i 100 mm żeliwnych kołnierzowych i kształtek montażowych do łączenia żeliwo – kamionka i żeliwo - PVC.

Rurociąg tłoczny zaprojektowano z kształtek i rur  z PVC  do kanalizacji ciśnieniowej  0,6 Mpa  o średnicy  D = 110  ( SDR 17,6 ) o ciśnieniu nominalnym 0,75 MPa łączonych na uszczelki gumowe .

14.Roboty ziemne i montażowe

Roboty ziemne  na kanale sanitarnym, większości przyłączy , na rurociągu tłocznym i pod przepompownię ścieków wykonać przy pomocy sprzętu mechanicznego w wykopach  o ścianach pionowych obustronnie umocnionych szalunkami zblokowanymi o szerokości dna 1,0 m dla wykopów liniowych i wykopy obiektowe o wymiarach 2,5x2,5 m dla studni rewizyjnych i 4,0x4,0 m dla przepompowni ścieków. W miejscach zbliżenia kanału do istn drzew  na odcinku od pkt 11 do 19 oraz na odcinku 23-24 i ponad istniejącym kanałem ks 200 na odcinku 1-2-3-4   projektuje się wykonanie kanału metodą bezodkrywkową przecisku sterowanego przy użyciu przeciskowych rur kamionkowych nowej generacji D = 0,20 m. Rury osłonowe  PVC zastosować w miejscach skrzyżowań z istn przyłączami  wodociągowymi . Kanał i przyłącza w przeciskach ułożyć na pierścieniach dystansowych.

Na wszystkich odcinkach wykopów otwartych, należy wywieźć całkowicie grunt rodzimy z wkopów a zasypkę wykonać dowiezionym piaskiem o różnych frakcjach umożliwiających zagęszczenie gruntu do uzyskania współczynnika zagęszczenia i = 1,0. Na terenach prywatnych składowanie urobku uzgodnić z właścicielami. Doprowadzić do stanu pierwotnego tereny po robotach !!!. Kanał z rur PVC na całej długości należy układać na uprzednio wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu piaskowym o grubości 10 cm. W wykopach odwadnianych przy pomocy pomp spalinowych-przeponowych kanał układać na podłożu ze żwiru o gr. 20 cm i piasku o gr. 10 cm. W wkopach odwadnianych za pomocą igłofiltrów kanał należy układać na podłożu z piasku o grubości 10 cm. Odbiór kanału wykonać zgodnie z normą PN-92/B-10735 i wymaganiami ZGKiM w Strykowie.

Rury zasypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury z odpowiednim zagęszczeniem z obu stron  i ponad rurą, pozostałą część wykopu zasypać piaskiem o różnym uziarnieniu warstwami po 40 cm zagęszczanymi zagęszczarkami mechanicznymi uzyskując współczynnik zagęszczenia i = 1,0. Zasypkę wykopów należy prowadzić sukcesywnie po ułożeniu rur minimum na odcinku między dwoma studniami rewizyjnymi, odbiorze i wykonaniu  inwentaryzacji geodezyjnej.

-9-

15. Odwodnienie wykopów.

Wszystkie wykopy o głębokości ponad 2,0 m projektuje się odwodnić  za pomocą igłofiltrów. Igłofiltry należy wpłukiwać co 2,0 m na głębokość 4,0 m po jednej stronie wykopu. na odcinku 19-23 , 10-29 oraz 8-32.  Wykop na odcinku 1-1.1 oraz  4-8-10-11 odwodnić igłofiltrami wpłukiwanymi co 1,0 m na głębokość 6,0 m po jednej stronie wykopu między rowem a wykopem. Wodę z igłofiltrów należy odprowadzić kolektorami zbiorczymi d = 100 mm do rowu otwartego odprowadzającego wody deszczowe z jezdni asfaltowej. Wodę z igłofiltrów projektuje się odpompowywać  za pomocą np. pompy spalinowej typu GEHO produkcji szwedzkiej. Można zastosować również agregaty elektryczne do odpompowywania wody z igłofiltrów

wykorzystując zasilanie dla przepompowni ścieków o mocy przyłączeniowej 6 kW i napięciu znamionowym 400 V

Na pozostałych odcinkach wykopów pod  kanał  mogą wystąpić wody gruntowe na głębokości ok. 2,0 m. Usunięcie ewentualnie występującej wody z wykopów przewiduje się za pomocą pomp spalinowych przeponowych do przydrożnego rowu.

16. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopów.

Wykopy w drogach wewnętrznych gminnych i powiatowej powinny być zabezpieczone zastawami ulicznymi, oznakowane i oświetlone na całym odcinku wykonywanego aktualnie kanału lub przyłącza wg projektu czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego. Wykopy na terenach prywatnych zabezpieczyć zastawami i oznakować. Dla robót w pasach drogowych należy uzyskać pozwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót budowlanych  w Wydziale Inwestycji i Spraw Gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Zgierzu ul. Sadowa 6a, oraz w Gminie Stryków. Projektuje się realizację kanałów w istniejących jezdniach asfaltowych   w 19 etapach po ok.40,0 - 60,0 m każdy . W trakcie realizacji każdego z etapów ruch będzie odbywał się wahadłowo po pasie o szerokości 3,0 m. Nie przewiduje się sygnalizacji świetlnej. Patrz oddzielne opracowanie. „Projekt czasowej zmiany organizacja ruchu drogowego”.

17. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej dróg  i wjazdów.

17.1 Stan obecny drogi wewnętrznej i gminnej w Tymiance Lipie

Na odcinku budowy kanalizacji droga ma nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej w warstwie ścieralnej i wiążącej na podbudowie szutrowej. Stan techniczny nawierzchni jest bardzo zły. Nawierzchnia ma wiele ubytków i spękań oraz odkształceń. Nawierzchnia mieści się w wymaganiach krzywych granicznych dla ruchu KR1 wg PN-S-96025:200. Stabilność mieszanki

w warstwie wiążącej spełnia wymagania normy j.w. dla ruchu KR1.  Wjazdy do posesji są ziemne i różny sposób utwardzone.

17.2 Technologia odtworzenia nawierzchni drogi

Zalecenia dotyczące przygotowania podłoża pod nawierzchnię asfaltową

-10-

Do zasypania wykopów dopuszcza się wyłącznie grunty przydatne niewysadzinowe, spełniające warunki zawarte w normach technologicznych oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wilgotność gruntu w czasie jego zasypywania powinna być zbliżona do optymalnej ( odchyłka dopuszczalna do – 2 % wopt.).

Wykonawca robót sam dobiera sprzęt i jest całkowicie odpowiedzialny za wybrane metody robót w celu prawidłowego zagęszczenia gruntu. Wykopy należy zasypać piaskiem o różnym uziarnieniu i zagęszczać warstwami. Grubość pojedynczej warstwy zagęszczanej jest uzależniona od rodzaju używanego sprzętu do zagęszczania ( BN-72/8932/01 ).Wymagane wskaźniki zagęszczenia gruntu pod jezdnią i wjazdami Is >=1,00 a na poboczach Is=0,98 w oparciu o normy PN-S/020205 i PN-88/B-04481

Projektuje się odtworzenie konstrukcji jezdni i wjazdów dla ruchu kategorii KR1 wg katalogu z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie w następującym układzie warstw i zakresie.

Na odcinku od jezdni drogi powiatowej w Tymiance t.j. od pkt 2 do pkt 8 należy usunąć istniejące nierówności nawierzchni na głębokość średnio 23 cm, a następnie odbudować nawierzchnię na całej szerokości istniejącej jezdni w układzie warstw:

- 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN-S-96025 dla ruchu KR1 na całej szerokości  nawierzchni istniejących dróg na odcinku 1-8-10-24 oraz 8-32

- 4 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/25 wg PN-S-96025 dla ruchu KR1 w nawierzchni odtwarzanej po wykonanych wykopach.

- 15 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki samoklinującej z tłucznia o granulacji 0/63 projektuje się użycie kruszyw wymaganych normą PN 84-S-96023 o parametrach określonych normą PN-B-11112:1996 w nawierzchni odtwarzanej po wykonanych wykopach.

Na odcinku od zbiegu drogi powiatowej w Tymiance z drogą na Lipe poprzez pkt 32-8-10 do pkt 11 należy sfrezować istniejącą warstwę asfaltową ,a następnie odbudować nawierzchnię na całej szerokości istniejącej jezdni w następującym układzie warstw:.

- 4 cm warstwa ścieralna j.w

- 6 cm warstwa wiążąca j.w

- 10 cm podbudowa z tłucznia j.w

Na odcinku od pkt  11 do pkt  24 odbudować nawierzchnię na całej szerokości istniejącej jezdni w układzie warstw:

- 4 cm warstwa ścieralna j,w

- 4 cm warstwa wyrównawcza j.w

Po wykopach wykonanych w istniejących jezdniach i wjazdach  należy odbudować nawierzchnie w n/w  układzie warstw: , a we wjazdach z materiałów z których były wykonane

- 6 cm warstwa wiążąca j.w

- 20 cm podbudowa z tłucznia lub tylko 20 cm tłucznia na odc. od pkt 10 – 25 – 27 i 20 cm gruboziarnistego żwiru na odc. od pkt 27 do pkt 29 i we wjazdach nieutwardzonych

17.3 Odtworzenie nawierzchni jezdni drogi

-Podłoże powinno być wyprofilowane zgodnie ze spadkiem istniejącej nawierzchni.

-Przed przystąpieniem do odtworzenia konstrukcji drogi należy rozebrać  istniejącą  warstwę wiążącą ścieralną  0,25 m w kierunku osi jezdni poza obręb wykopu.

-Wzdłuż  wschodniej i północnej strony drogi rozebrać istniejącą  warstwę wiążącą i ścieralną nawierzchni asfaltowej do krawędzi jezdni na całej długości wybudowanego kanału .

-11-

-Projektowana podbudowa z tłucznia może być wykonana jednowarstwowo.

-Zagęszczanie podbudowy z tłucznia należy prowadzić skutecznie, dużymi zagęszczarkami płytowymi lub walcami wibracyjnymi zależnie od wielkości działek roboczych.

-Podbudowę z tłucznia podczas zagęszczania należy polewać wodą w celu jej właściwego zagęszczenia.

-Powierzchnia podbudowy przed ułożeniem warstwy wiążącej powinna być sucha ,oczyszczona i doprowadzona do wymaganego profilu, tak aby możliwe było ułożenie warstwy bitumicznej jednakowej grubości.

Układanie warstwy ścieralnej powinno się odbywać przy temperaturze otoczenia powyżej 10 o C

17.4 Oddanie do ruchu

-Nawierzchnia może zostać oddana do ruchu bezpośrednio po ostygnięciu mieszanki mineralno-asfaltowej w warstwie ścieralnej do temperatury otoczenia.

17.5 Kontrola robót

-w trakcie zasypywania wykopu gruntem należy badać wskaźniki zagęszczania z każdej zagęszczanej warstwy w oparciu o normy PN-S/020205 i PN-88/8-04481.

-do dokumentów odbiorowych należy dołączyć dokumenty świadczące o jakości wbudowanych kruszyw zgodnie z normami j.w.

-dla warstw nawierzchni należy przedstawić badanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych oraz badanie stabilności i odkształceni metoda Marshalla; częstotliwość badań – 1 seria z dziennej produkcji WMB dla robót Wykonawcy, przy czym do dokumentów odbiorowych należy

dołączyć atest dzienny dla każdego punktu lub odcinka zgodnie z zapisem w dzienniku budowy ( data wykonania podbudowy ).

18.Obliczenia i wytyczne dla projektowanej przepompowni ścieków .

Jak wynika z obliczeń przeprowadzonych w bilansie ścieków wydajność projektowanej przepompowni ścieków  D=2500 mm zlokalizowanej obok likwidowanej pompowni D=1200 mm na działce nr 100 należy obliczyć :

Dla  ścieków bytowo – gospodarczych przemysłowych  z  Tymianki i Tymianki Lipy w ilości

Q max h = 14,92 m3/h

Q max  s = 4,15 dm3/s

Rzędna terenu 164,65 m n p m

Rzędna dna najniższego rurociągu dopływowego 161,20 m n p m

Rzędna dna pompowni 160,0 m n p m

Średnica rurociągów dopływowych szt.2, D =  200 mm

Średnica istniejącego rurociągu tłocznego, D = 110 PVC

Rzędna osi  kolektora tłocznego  163,31 m n p m

Dla powyższych obliczeń i danych projektuje się prefabrykowaną tłocznię ścieków np. firmy Corol w obudowie żelbetowej o średnicy D = 2500 mm w/g oddzielnego opracowania.

- 12 -

Projektuje się utwardzenie kostką betonową nawierzchni o wymiarach 9,5 x 7,5 m wokoło projektowanej pompowni.

Wykonawca protokolarnie  dokona odbioru wybudowanej pompowni a następnie dokona rozruchu przepompowni wraz z urządzeniami sterującymi z udziałem inwestora i ZGKiM w Strykowie.

UWAGA! Przyjęte w projekcie technologie materiały i urządzenia są dla tej inwestycji optymalne, dopuszcza się zastosowanie równoważnych technologii materiałów i urządzeń o nie gorszych parametrach, posiadających atesty i aprobaty techniczne ITB – w uzgodnieniu z inwestorem i projektantem.

UWAGA! Wszystkie nazwy producentów materiałów i urządzeń, nazwy wyrobów użyto w projekcie jako przykładowe.

19. Zasilanie przepompowni w energię elektryczną.

Zapotrzebowanie przepompowni na energię elektryczną po rozbudowie wyniesie 4  kW dla dwóch pomp.  Aktualnie zasilanie dla istniejącej przepompowni posiada  moc przyłączeniową

6,0  kW o napięciu znamionowym 400 V, i  jest wystarczające do zasilania po rozbudowie.

OPRACOWAŁ:

inż. Andrzej Szmechtyk