### OPIS  TECHNICZNY

  - Podstawa opracowania

- Umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i  świadczenia usługi

dystrybucji dla odbiorców z grupy taryfowej G oraz C1x

nr 0/7277/2011/40/0 z dnia 17/11/2011r.

- Zał. Nr 1 Warunki świadczenia usług kompleksowych do  w/w umowy.

- Uzgodnienia techniczne.

- Inwentaryzacja w terenie.

- Aktualnie obowiązujące przepisy i normy.

1.2. Zakres opracowania

-    instalacje elektryczne wewnętrzne dla klatki schodowej oraz dla pomieszczeń

poddasza oraz instalacja odgromowa dla całości budynku.

  - Stan istniejący

Budynek posiada przyłącze kablowe nn. Licznik typu C52 zlokalizowany jest

wewnątrz budynku w tablicy TG. Zgodnie z Warunkami świadczenia usług

kompleksowych moc przyłączeniowa wynosi 16kW, moc umowna wynosi 6kW.

Inwestor wystąpi o moc umowną równą mocy przyłączeniowej.

1.4 Stan projektowany

W zakresie projektu jest wykonanie instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych

230V w projektowanych pomieszczeniach. W pomieszczeniu technicznym należy

zasilić pompę ciepła o parametrach elektrycznych : moc 4,2kW, 400V.

Instalacje należy zasilić z nowej tablicy T zlokalizowanej w pomieszczeniu

komunikacja na parterze budynku. Tablica T podłączona będzie przewodem

YDY5x2,5mm²  ( przewód ułożyć podtynkowo lub w listwie instalacyjnej ) z

istniejącej  tablicy TG umieszczonej na sali .Docelowo instalacje w istniejących

pomieszczeniach i  tablicę TG należy zmodernizować.

Tablicę należy wyposażyć w wyłącznik główny obiektu, ochronniki przepięci itd.

Całość  projektowanych instalacji wykonać podtynkowo ściśle wg rys. 1,2 i 3.

1.5 Instalacja odgromowa

Zaleca się wykonanie instalacji odgromowej budynku. Ułożyć zwody poziome

niskie z drutu FeZn φ8mm. Wokół budynku ułożyć uziom otokowy bednarką

FeZn 25x4 mm. Jako przewody odprowadzające   poprowadzić drut fi 8, który

należy połączyć z uziomem poprzez złącza kontrolne ZK. Przewody

uziemiające   wykonać bednarką. Elementy  wystające nad dach połączyć z

instalacją odgromową. Obiekty  kwalifikuje się do IV poziomu ochrony.

Ochronę odgromową wykonać zgodnie z normami:

PN-86/E-05003/01, PN-IEC 61024-1, PN-IEC 61024-1-1, PN-IEC 61024-1-2.

1.6  Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.

         Obwody instalacji odbiorczej  dla części projektowanej pracują w układzie TN-S,

zabezpieczone są wyłącznikami instalacyjnymi S301 o czasie działania nie

przekraczającym 0.1s /szybkie wyłączenie/ oraz wyłącznikami różnicowo-prądowymi,

o prądzie różnicowym 30mA.

1.7  Uwagi końcowe

      Po wykonaniu całości prac, wykonać pomiary i sporządzić protokóły:

      -     skuteczności ochrony przed porażeniem.

      -     izolacji instalacji wewnętrznej.

      -     upływności instalacji wewnętrznej wraz z odbiorami energii elektrycznej.

Uwaga : Do wykonania w/w instalacji należy stosować materiały i urządzenia

posiadające świadectwo certyfikacji lub świadectwo dopuszczenia.